## error list
LCD Display | LED STATUS | History Record /Shine Net read | Fault Discription | Fault when(报错条件) | Inverter State | Suggestions
Warning100 | 触发Warning时，故障显示灯会处于红灯闪烁状态，触发故障时，红灯常亮，且故障优先级高于Warning | Shine Net: Waring 100 | Fan abnormal 风扇异常 | 1、外部风扇（FAN1-FAN3）正常工作频率范围70Hz-80Hz 2、内部风扇（FAN4）正常工作频率范围40Hz-50Hz 3、工作时频率不在范围内则报错，运行后在范围内则清除告警 | Warning/On | 1、读取Input寄存器229号区分告警风扇编号，1、2、4、8分别表示四个风扇报错位，比如FAN1和FAN3报错，读取返回值为1+4=5，正常读取为0，无风扇异常 2、检查风扇电源是否正常； 3、排查风扇驱动及侦测线路；
Warning101
Warning102
Warning103 |  |  | NTC Broken NTC 模块损坏 | 1、BOOST和逆变温度一个小于5℃，另一个大于70℃ 2、环温比BOOST或逆变温度中的一个或两个高20℃ 3、当前功率小于10%，此时逆变温度大于115.3℃或BOOST温度大于88.3℃或环温大于87℃，满足其中一个就告警 4、不满足上述条件可清除告警 | Warning/On | Check the NTC sampling module 确认温度采样模块是否损坏
Warning104 |  | Shine Net: Waring 104 | DSP and COM firmware version unmatch DSP与M3版本不一致 | DSP and COM firmware version unmatch 最新融合版本（ZBBA-0001）M3已平台化，不再检测该告警 | Warning/On | read DSP and COM firmware version from LCD or from RS485 and RS232. check if the firmware is correct. 重新烧录正确版本的软件（不区分大小写）
Warning 105 |  |  | Over Temperature 过温保护 | DSP或M3箱体环温高于87℃告警，小于78℃清除告警 | Warning/On | Check if the ambient temperature is too high
Warning 106 |  | Shine Net: Warning 106 | SPD abnormal 防雷器异常 | 1、硬件信号检测报错，AC SPD对应GPIO67，PV SPD对应GPIO68，低电平报错 | Warning/On | 1、读取Input 180号寄存器，1表示AC SPD异常，2表示DC SPD异常，3表示两个均异常，0表示无异常 2、对于有配防雷器的机器需检查防雷器是否正常； 3、检查AC WB及M3排线； 4、排查防雷器故障侦测线路；
Warning 107 |  | Shine Net: Warning 107 | NE abnormal NE检测告警 | 1、holding 寄存器235使能后且没有电网故障则会检测该告警 2、在waiting态，NE压差大于30V持续1s告警，小于20V持续2s清除告警 | Warning/On | 检查N线、地线接线是否OK
Warning 108 |  | Shine Net: Warning 108 | PV Circuit short 直流短路异常 | 1、采样到的PV电压小于30V，但PV电流大于5A，满足条件即告警 | Warning/On | 1、根据表格Warning Value界面方法可确定具体报错路数，即Input 179号寄存器bit0-bit7 2、检查6路面板或者线路是否短路 3、检查逆变器采样是否异常
Warning 109 |  | Shine Net: Warning 109 | PV boost driver broken 直流升压驱动异常 | 1、逆变态，如果软件环路输出占空比大于等于PWM限幅上限且环路输出占空比比理论所需占空比大20%，满足条件告警，不满足清掉告警 | Warning/On | 1、根据表格Warning Value界面方法可确定具体报错路数，即Input 179号寄存器bit8-bit15 2、检查6路中 boost驱动或boost管子是否异常
Warning 110 |  | Shine Net: Warning 110 | String abnormal 组串异常（反接） | 1、在逆变态，组串电压小于15V且组串电流小于500mA 2、在非逆变态，组串电压小于15V且组串电流小于等于-2A 3、1和2满足其一5min后告警，如组串电压超过200V持续1min清除告警 | Warning/On | 1、根据表格Warning Value界面方法可确定具体报错路数，即Input 178号寄存器bit0-bit15 2、检查组串是否有反接或短路 3、检查采样是否异常
Warning 111 |  | Shine Net: Warning 111 | U disk overcurrent protection U盘过流保护 | U disk overcurrent protection （当前版本无判断） | Warning/On | 检查U盘口是否接短路，或是否外接了异常的USB端子。
Warning 112 |  | Shine Net: Warning 112 | Export limit or Reactive power scheduling No response warning 防逆流或无功调度失效告警 | 1、单机防逆流使能后，与电表无通讯时间超过防逆流失效时间（默认120s） 2、多机防逆流使能后，与shinemaster无通讯超过防逆流失效时间（默认30s） 3、多机防逆流使能后，shinemaster与电表无通讯等条件（由shinemaster判断），shinemaster下发防逆流失效命令 4、多机无功调度使能后，与shinemaster无通讯超过无功调度失效时间（默认120s） 5、多机无功调度使能后，shinemaster与电表无通讯等条件（由shinemaster判断），shinemaster下发无功调度失效命令 7、无功调度和防逆流公用寄存器和告警码，两个功能不允许同时启用 | Warning/On | 1、确认防逆流是否误使能，单机对应122号寄存器，多机对应306号寄存器 2、检查防逆流端口通讯是否正常 3、确认无功调度是否使能，即查询holding寄存器89是否为7
Warning 113
Warning 114
触发故障时，故障显示灯会处于红灯常亮状态，且8个功率灯会根据故障类型进行显示，1表示灯亮，0表示不亮，如下用二进制对触发对应故障时，8个灯的状态进行了描述
Error 100 | 0000 0001 |  | 超逆流故障
Error 101 | 0000 0010 | 0x01(二进制00000001）History Record:100 Shine Net : Error 10 | Communication error 通信故障 | 1、STM32 doesn't receive data from control board over 10s 2、28075 OR 28067 doesn't receive data from COM board over 5s 3、SPI Connected 28075 and 28067 if fail over 1s | Error/Off | Please restart the inverter. 1、根据表格Fault Value界面方法可确定具体报错信息，即Input 181号寄存器bit0-bit5 2、检查通信板与DSP之间通讯线连接； 3、检查SPI通信线路或芯片； 4、排查内部通讯线路；
Error 102 | 0000 0011 | History Record:102 Shine Net : Error 102 | Sample of main DSP and slave DSP are inconsistent 冗余采样异常保护， | PV采样，正负bus采样，三相AC电压采样，GFCI，ISO采样在主DSP28075和副DSP28067之间相差太大时报错 （目前机器该故障判断无效） | Error/Off | Please restart the inverter. 1、根据表格Fault Value界面方法可确定具体报错信息，即Input 181号寄存器bit9-bit12 2、根据1确认好是哪个冗余采样异常（GFCI、ISO、电网电压、BUS电压），然后确认采样是否异常
Error 103 | 0000 0100
Error 104 | 0000 0101
Error 105 | 0000 0110
Error 106 | 0000 0111 |  | PVCurrSampleFault PV电流采样错误 | PV current is greater than 10A before connecting to the grid 1、非逆变态，机器PV电流采样最大值超过10A，持续5s报错，小于10A持续20s清除错误 | Error/Off | Please restart the inverter. 检查PV电流采样模块
Error 107 | 0000 1000 |  | ACCurrSampleFault AC电流采样错误 | 1、非逆变态，机器AC电流有效值最大值超过20A或者AC电流平均值最大值3.5A，持续5s报错，不满足上述条件持续20s清除故障 | Error/Off | Please restart the inverter. 检查AC电流采样模块
Error 108 | 0000 1001 | History Record:108 Shine Net : Error 108 | SPS Power Fault 主SPS供电异常 | 1、硬件信号检测报错，对应GPIO94，低电平报错 （目前版本不会报错，在debug信息能读取计数） | Error/Off | 1、检查PV输入电压、接线、开关是否正确； 2、排查主SPS线路；
Error 109 | 0000 1010
Error 110 | 0000 1011 | History Record:110 Shine Net : Error 110 | Current over limit 软件过流 | 1、逆变过流在正式版本不使用 2、BOOST软件过流，超过电流限制1.5A持续1min或超过电流限制3A持续10s报错，5min后清除错误 | Error/Off | 确认运行中BOOST电流是否超出限制值
Error 111 | 0000 1100
Error 112 | 0000 1101 | History Record:112 Shine Net : Error 112 | AFCI Fault AFCI拉弧故障 | AFCI Fault 1、AFCI模块检测出有拉弧故障，前两次检测仅关机重新检测，第三次才会报错（GPIO32为status引脚，GPIO27为test引脚） | Error/Off | 1、检测PV线路，是否存在拉弧风险 2、检查AFCI模块连接是否正常
Error 113 | 0000 1110 | History Record:113 Shine Net : Error 113 | IGBT drive fault IGBT驱动错误 | IGBT drive fault 1、硬件信号检测报错，对应GPIO86，低电平报错 | Error/Off | 检查驱动电源输出（+15V/-7V）； 检查IGBT是否短路；
Error 114 | 0000 1111 | History Record:114 Shine Net : Error 114 | AFCI Module check fail AFCI模块检测失败 | AFCI Module check fail 1、AFCI模块自检失败，前两次检测仅关机重新检测，第三次才会报错（GPIO32为status引脚，GPIO27为test引脚） | Error/Off | 1、确认AFCI模块是否有接入； 2、确认AFCI模块是否异常
Error 115 | 0001 0000 | History 115 | Inv OCP Fault | hardware OCP for INV side 1、硬件信号检测报错，对应GPIO87，低电平报错，仅在waiting态会报错，逆变态仅进行封波，可在debug信息查看对应计数 | Error/Off | 1、确认GPIO信号是否持续拉低
Error 116 | 0001 0001 | History 116 | Bt OCP Fault | hardware OCP for Boost side 1、硬件信号检测报错，对应GPIO88，低电平报错，仅在waiting态会报错，逆变态仅进行封波，可在debug信息查看对应计数 | Error/Off | 1、确认GPIO信号是否持续拉低
Error 117 | 0001 0010 | History Record:117 Shine Net : Error 117 | Relay fault AC侧继电器异常 | 因继电器检测逻辑较多，请在Debug信息说明文件查看具体报错信息说明和故障定位 | Error/Off | Please restart the inverter. 检查IO板和控制板排线； 检查继电器是否粘死； 检查继电器驱动； 检查继电器采样线路；
Error 118 | 0001 0011
Error 119 | 0001 0100 | History Record:119 Shine Net : Error 119 | GFCIDamage GFCI模块损坏 | GFCIDamage （正式版本无效） | Error/Off | 在调试程序版本用
Error 120 | 0001 0101 |  | PV-接地N-PE检测故障 | 1、model T位bit1使能后且没有电网故障则会检测该告警 2、在非逆变态，NE压差小于70V持续1s告警，小于120V持续2s清除告警 | Error/Off | 检查N线、地线接线是否OK
Error 121 | 0001 0110 | History Record:121 Shine Net : Error 121 | CPLD abnormal CPLD芯片检测异常 | 1、GPIO77信号常低或者CPLD无通讯 | Error/Off | 检查CPLD是否正常，先观察CPLD灯是否正常闪烁
Error 122 | 0001 0111 | History Record:122 Shine Net : Error 122 | Bus Fault（优先报PV电压高） BUS电压异常 | 逆变侧BUS采样 1、半BUS电压大于540V或总BUS电压大于1070V 2、逆变态半BUS电压小于220V或总BUS小于450V 3、报错后，需要半BUS均小于520V持续1min才能清除故障 BOOST侧BUS采样 1、半BUS电压大于540V或总BUS电压大于1070V 2、逆变态半BUS电压小于220V或总BUS小于450V 3、PV比BUS高50V持续200ms，或正负BUS相差100V持续200ms，BUS采样正常后200ms清除故障3 3、报错后，需要半BUS均小于520V且当前故障不为3，且逆变侧BUS异常故障被清除，持续1min才能清除总故障 | Error/Off | Please restart the inverter. 1、检查PV输入及BOOST电感线是否正确连接； 2、排查BUS电压采样线路； 3、确认此时DCI是否过大，可能导致BUS不平衡 4、确认PV源是否正常，PV电压是否存在上冲
Error 123 | 0001 1000
Error 124 | 0001 1001 | History Record:124 Shine Net : Error 124 | No AC Connection 无电网连接 | 1、三相线电压均小于173.2V 2、不满足条件1持续2s后清除故障 | Error/Off | 检查市电连接是否正确
Error 125 | 0001 1010 | History Record:125 Shine Net : Error 125 | PV Isolation Low PV绝缘阻抗低 | 1、ISO检测电阻小于50KΩ则报错 2、报错后检测ISO电阻大于70KΩ清除故障 | Error/Off | Please disconnect DC and AC, make sure the solar module and the inverter are both grounded properly, and restart the inverter. 1、检查机器接地及PV侧接线是否正确； 2、检查PV侧+/-对机壳阻抗是否正常； 3、检查DC电源输出+/-对大地阻抗是否正常； 4、排查ISO检测线路；
Error 126 | 0001 1011 | History Record:126 Shine Net : Error 126 | Leakage current too high 漏电流过高 | 1、机器GFCI电流有效值大于保护值（理论要求：视在功率*0.01mA）持续200ms报错 2、GFCI电流跳变达150mA，20ms报错 3、GFCI电流跳变达60mA，60ms报错 4、GFCI电流跳变达30mA，200ms报错 | Error/Off | Please restart the inverter. 1、检查输入、输出电线是否正确连接； 2、排查GFCI采样线路
Error 127 | 0001 1100 | History Record:127 Shine Net : Error 127 | Output DC current too high 输出电流直流分量过高 | 1、PF模式，DCI大于2A报错，报错时间与安规有关，为查询安规表值*5 2、非PF模式，DCI大于保护值（视在电流*0.5%）报错，报错时间为查询安规表值 | Error/Off | Please restart the inverter. 1、检查AC电压、电流是否正常； 2、检查逆变IGBT及驱动是否正常； 3、排查DCI采样线路；
Error 128 | 0001 1101 | History Record:128 Shine Net : Error 128 | PV Voltage High PV电压过高 | 1、PV电压大于1070V持续200ms报错 2、PV电压小于1000V持续2s清除错误 | Error/Off | Please disconnect DC and AC, and make sure PV voltage of each string is lower than 1000V. 1、确认PV面板电压小于1000V
Error 129 | 0001 1110 | History Record:129 Shine Net : Error 129 | Grid voltage fault 电网过欠压保护 | 1、查询安规表分别确认一二三阶过欠压保护值及保护时间，电网电压满足报错条件和时间则触发故障，恢复值为报错线电压值内缩8.7V，恢复时间为2s 2、电网电压10min平均值大于安规表查询值触发故障，恢复值为报错线电压值内缩8.7V | Error/Off | 1、检查AC电压是否异常，确认AC接线和当地电网是否正常 2、检查model是否为对应电压范围 3、shinebus读取过欠压值确认是否被意外设置
Error 130 | 0001 1111 | History Record:130 Shine Net : Error 130 | Grid frequency fault 电网过欠频保护 | 1、查询安规表分别确认一二阶过欠频保护值及保护时间，电网频率满足报错条件和时间则触发故障，恢复值为一阶报错值内缩0.1Hz，恢复时间为2s 2、电网频率在1s内变化超过2.5Hz触发故障，变化值小于2.5Hz且在一阶过欠频范围内储蓄2s清除故障 | Error/Off | 1、检查AC频率是否异常，确认电网否正常 2、shinebus读取过欠压频确认是否被意外设置
Error 131 | 0010 0000 | History Record:131 Shine Net : Error 131 | Over Temperature 过温保护 （目前为无效故障） | NTC Temperature too high or NTC is broken | Error/Off
Note on A3: 作者: 此处列出当机器出现故障时，LCD上显示的完整的故障信息。需和LCD上的显示信息完全一致。
Note on A7: User: delete after 20170402
Note on A9: User: delete after 20170402
Note on A26: User: incorporate with error102
Note on A27: User: incorporate with error102
Note on A33: User: only used by JP\TL3-US\TL3-S
Note on C3: 作者: 此处列出在历史记录中的故障代码，应和记录中的代码完全一致
Note on E3: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障
Note on F3: 作者: 此处应说明机器在出现前面代码时，处于什么状态。警告并继续运行或者报错停机。若警告且继续运行可写：Warning/On；若错误且停机可写：Error/Off
Note on G3: 作者: 分析故障原因，给出一般的故障排除指导建议

## Error64Bit List
| History Record /Shine Net read | Fault Discription | Fault when(报错条件) | Inverter State | Suggestions
Error 1 | History 1 | M3 Receive Main DSP SCI abnormal | M3接收28075的SCI异常
Error 2 | History 2 | M3 Receive Slave DSP SCI abnormal | M3接收28067的SCI异常
Error 3 | History 3 | Main DSP Receive M3 SCI abnormal | 28075接收M3的SCI异常
Error 4 | History 4 | Slave DSP Receive M3 SCI abnormal | 28067接收M3的SCI异常
Error 5 | History 5 | Main DSP Receive SPI abnormal | 28075接收SPI异常
Error 6 | History 6 | Slave DSP Receive SPI abnormal | 28067接收SPI异常
Error 7 | History 7
Error 8 | History 8
Error 9 | History 9 | SPS power fault | 主SPS供电异常 | Error/Off | 检查PV输入电压、接线、开关是否正确； 排查主SPS线路；
Error 10 | History 10
Error 11 | History 11 | Inv Current over limit | 逆变电流过流 | Error/Off | 在调试程序版本用
Error 12 | History 12 | Boost Current over limit | Boost电流过流 | Error/Off | 在调试程序版本用
Error 13 | History 13 | AFCI Fault | AFCI弧判断错误 | Error/Off | 检测PV线路，是否存在拉弧风险
Error 14 | History 14 | IGBT drive fault | IGBT驱动错误（驱动电压异常、IGBT短路） | Error/Off | 检查驱动电源输出（+15V/-7V）； 检查IGBT是否短路；
Error 15 | History 15 | AFCI Module check fail | AFCI模块检测失败 | Error/Off | 确认AFCI模块是否有接入； 确认AFCI模块是否异常
Error 16 | History 16 | Inv OCP Fault | hardware OCP for INV side | Error/Off
Error 17 | History 17 | Bt OCP Fault | hardware OCP for Boost side | Error/Off
Error 18 | History 18 | Relay fault | AC侧继电器异常 Relay replacement is required. | Error/Off | Please restart the inverter. 检查IO板和控制板排线； 检查继电器是否粘死； 检查继电器驱动； 检查继电器采样线路；
Error 19 | History 19
Error 20 | History 20 | GFCIDamage | GFCI模块损坏 | Error/Off | 在调试程序版本用
Error 21 | History 21
Error 22 | History 22 | CPLD abnormal | CPLD芯片检测异常 | Error/Off | 检查CPLD是否正常
Error 23 | History 23 | Main DSP Bus abnormal. | Main DSP BUS过压或者欠压 （bus over voltage or under voltage, or bus sample abnormal) | Error/Off | Please restart the inverter. 检查PV输入及BOOST电感线是否正确连接； 排查BUS电压采样线路； if the error still exists,
Error 24 | History 24 | Slave DSP Bus abnormal. | Slave DSP BUS过压或者欠压 （bus over voltage or under voltage, or bus sample abnormal) | Error/Off
Error 25 | History 25 | No AC Connection | Grid disconnect or connect unormal | Error/Off | 检查市电连接；检查市电电压频率是否正确
Error 26 | History 26 | PV Isolation Low | PV input insulation impedance too low. Mainly the Ground line has not been connected or impendance between PV1 and PV-(PV2 and PV-) is too low. | Error/Off | Please disconnect DC and AC, make sure the solar module and the inverter are both grounded properly, and restart the inverter. 检查机器接地及PV侧接线是否正确； 检查PV侧+/-对机壳阻抗是否正常； 检查DC电源输出+/-对大地阻抗是否正常； 排查ISO检测线路；
Error 27 | History 27 | Leakage current too high. | Leakage current too high.（protect enable when the GFCI module is normal） | Error/Off | Please restart the inverter. 检查输入、输出电线是否正确连接； 排查GFCI采样线路
Error 28 | History 28 | Output DC current too high. . | Output DC current too high Please refer to the local grid standard for disconnection time when the output DC current is too high | Error/Off | Please restart the inverter. 检查AC电压、电流是否正常； 检查逆变IGBT及驱动是否正常； 排查DCI采样线路；
Error 29 | History 29 | PV voltage too high | PV voltage over 1000V Design problem with solar module strings. PV voltage of any single string should be lower than1000V. | Error/Off | Please disconnect DC and AC, and make sure PV voltage of each string is lower than 1000V.
Error 30 | History 30 | Grid voltage fault. | Grid voltage is outrange Please refer to the local grid standard for more details of the grid frequency. | Error/Off | 检查Model号； Please disconnect DC and AC, make sure the grid voltage is complied with local grid standard. Restart inverter.
Error 31 | History 31 | Grid frequency fault. | Grid Freq. is outrange Please refer to the local grid standard for more details for the grid voltage. | Error/Off | 检查Model号； Please disconnect DC and AC, make sure the grid frequency is complied with the local grid standard. Please restart the inverter.
Error 32 | History 32 | Over Temperature | NTC Temperature too high or NTC is broken | Error/Off
Error 33 | History 33 | BUS Sample and PV sample inconsistent | BUS采样异常与PV比较采样不一样 | Error/Off
Error 34 | History 34 | GFCI Sample inconsistent | GFCI 冗余采样异常 | Error/Off
Error 35 | History 35 | ISO Sample inconsistent | ISO采样 | Error/Off
Error 36 | History 36 | BUS Sample inconsistent | BUS冗余采样异常 | Error/Off
Error 37 | History 37 | Grid Sample inconsistent | 三相电压冗余采样异常 | Error/Off
Error 37-64 | History 37-64 | 保留
Note on A2: 作者: 此处列出当机器出现故障时，LCD上显示的完整的故障信息。需和LCD上的显示信息完全一致。
Note on A10: User: incorporate with error102
Note on A11: User: incorporate with error102
Note on A17: User: only used by JP\TL3-US\TL3-S
Note on B2: 作者: 此处列出在历史记录中的故障代码，应和记录中的代码完全一致
Note on C2: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障
Note on E2: 作者: 此处应说明机器在出现前面代码时，处于什么状态。警告并继续运行或者报错停机。若警告且继续运行可写：Warning/On；若错误且停机可写：Error/Off
Note on F2: 作者: 分析故障原因，给出一般的故障排除指导建议

## Fault Value
Fault value(Input Reg 181) |  |  |  |  | Input Reg 223 | PIDFaultCode | Bit0: Output over voltage
| BIT | wanring | 备注 | 处理芯片 |  |  | Bit1: ISO fault
| 0x0001 | M3 Receive 28075 SCI abnormal | M3接收28075的SCI异常 | STM32 |  |  | Bit2: BUS voltage abnormal
| 0x0002 | M3 Receive 28067 SCI abnormal | M3接收28067的SCI异常 | STM32 |  |  | Bit3~15:reserved
| 0x0004 | 28075 Receive M3 SCI abnormal | 28075接收M3的SCI异常 | 28075
| 0x0008 | 28067 Receive M3 SCI abnormal | 28067接收M3的SCI异常 | 28067
| 0x0010 | 28075 Receive SPI abnormal | 28075接收SPI异常 | 28075
| 0x0020 | 28067 Receive SPI abnormal | 28067接收SPI异常 | 28067
| 0x0040 | 28075 bus Fault | 28075的BUS Fault | 28075
| 0x0080 | 28067 bus Fault | 28067的BUS Fault | 28067
| 0x0100 | BUS Sample and PV sample inconsistent | BUS采样异常与PV比较采样不一样 | 28067
| 0x0200 | GFCI Sample inconsistent | GFCI 冗余采样异常 | 28067
| 0x0400 | ISO Sample inconsistent | ISO采样 | 28067
| 0x0800 | BUS Sample inconsistent | BUS冗余采样异常 | 28067
| 0x1000 | Grid Sample inconsistent | 三相电压冗余采样异常 | 28067
| 0x2000 | Inv Over Curr | 逆变过流 | 28075
| 0x4000 | Boost Over Curr | boost过流 | 28067
0x8000
Waring value(Input Reg 215)
[8 empty] | BIT | wanring | 备注 | 处理芯片
[8 empty] | 0x0001 | PV1ShortCircuit | PV1异常 | 28067
[8 empty] | 0x0002 | PV2ShortCircuit | PV2异常 | 28067
[8 empty] | 0x0004 | PV3ShortCircuit | PV3异常 | 28067
[8 empty] | 0x0008 | PV4ShortCircuit | PV4异常 | 28067
[8 empty] | 0x0010 | PV5ShortCircuit | PV5异常 | 28067
[8 empty] | 0x0020 | PV6ShortCircuit | PV6异常 | 28067
[8 empty] | 0x0040 | PV7ShortCircuit | PV7异常 | 28067
[8 empty] | 0x0080 | PV8ShortCircuit | PV8异常 | 28067
[8 empty] | 0x0100 | BT1DriverFault | BOOST1驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x0200 | BT2DriverFault | BOOST2驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x0400 | BT3DriverFault | BOOST3驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x0800 | BT4DriverFault | BOOST4驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x1000 | BT5DriverFault | BOOST5驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x2000 | BT6DriverFault | BOOST6驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x4000 | BT7DriverFault | BOOST7驱动异常 | 28067
[8 empty] | 0x8000 | BT8DriverFault | BOOST8驱动异常 | 28067

## Warning Value
Waring value1(Input Reg 178) |  |  |  |  | Waring value2(Input Reg 179)
| BIT | wanring | 备注 | 处理芯片 |  | BIT | wanring | 备注 | 处理芯片
1 | 0x0001 | String1abnormal | 组串1异常 | 28067 | 1 | 0x0001 | PV1ShortCircuit | PV1异常 | 28067
2 | 0x0002 | String2abnormal | 组串2异常 | 28067 | 2 | 0x0002 | PV2ShortCircuit | PV2异常 | 28067
4 | 0x0004 | String3abnormal | 组串3异常 | 28067 | 4 | 0x0004 | PV3ShortCircuit | PV3异常 | 28067
8 | 0x0008 | String4abnormal | 组串4异常 | 28067 | 8 | 0x0008 | PV4ShortCircuit | PV4异常 | 28067
16 | 0x0010 | String5abnormal | 组串5异常 | 28067 | 16 | 0x0010 | PV5ShortCircuit | PV5异常 | 28067
32 | 0x0020 | String6abnormal | 组串6异常 | 28067 | 32 | 0x0020 | PV6ShortCircuit | PV6异常 | 28067
64 | 0x0040 | String7abnormal | 组串7异常 | 28067 | 64 | 0x0040 | PV7ShortCircuit | PV7异常 | 28067
128 | 0x0080 | String8abnormal | 组串8异常 | 28067 | 128 | 0x0080 | PV8ShortCircuit | PV8异常 | 28067
256 | 0x0100 | String9abnormal | 组串9异常 | 28067 | 256 | 0x0100 | BT1DriverFault | BOOST1驱动异常 | 28067
512 | 0x0200 | String10abnormal | 组串10异常 | 28067 | 512 | 0x0200 | BT2DriverFault | BOOST2驱动异常 | 28067
1024 | 0x0400 | String11abnormal | 组串11异常 | 28067 | 1024 | 0x0400 | BT3DriverFault | BOOST3驱动异常 | 28067
2048 | 0x0800 | String12abnormal | 组串12异常 | 28067 | 2048 | 0x0800 | BT4DriverFault | BOOST4驱动异常 | 28067
4096 | 0x1000 | String13abnormal | 组串13异常 | 28067 | 4096 | 0x1000 | BT5DriverFault | BOOST5驱动异常 | 28067
8192 | 0x2000 | String14abnormal | 组串14异常 | 28067 | 8192 | 0x2000 | BT6DriverFault | BOOST6驱动异常 | 28067
16384 | 0x4000 | String15abnormal | 组串15异常 | 28067 | 16384 | 0x4000 | BT7DriverFault | BOOST7驱动异常 | 28067
32768 | 0x8000 | String16abnormal | 组串16异常 | 28067 | 32768 | 0x8000 | BT8DriverFault | BOOST8驱动异常 | 28067

## wCheckHardware and SuggestList
不报警不报错，传出标志位，老化前软件读取判断 |  |  |  | 老化前测试软件显示 | Input Reg 220 | StrUnmatch | Bit0~15: String1~16 unmatch
wCheckHardware (holdreg153 ) | BIT0 | GFCIBreak | 0x01 | GFCI模块异常
| BIT1 | SPSDamage | 0x02 | SPS异常 | Input Reg 221 | StrCurrentunblance | Bit0~15: String1~16 current unblance
| BIT2 | InvModuleBreak | 0x04 | 逆变模块异常
| BIT3 | ADSwitchAbnormal | 0x08 | 逆变侧采样切换异常 | Input Reg 222 | StrDisconnect | Bit0~15: String1~16 disconnect
| BIT4~7 | Reserved
| BIT8 | ReadEEFail | 0x0100 | 读EEPROM失败
| BIT9 | WriteEEFail | 0x0200 | 写EEPROM失败
| BIT10 | FlashReadFail | 0x0400 | 读flash失败
| BIT11 | FlashWriteFail | 0x0800 | 写flash失败
| BIT12~15 | Reserved

## 降额模式说明
降载模式编号 | 说明
0 | 无降载
1 | bus电压超850V降载
2 | 特殊手动限载模式，可限载80%、60%、30%
3 | 电网电压高降载
4 | 电网频率高降载
5 | boost过温降载（88.3）
6 | 逆变过温降载（115.3）
7 | 手动设置限载（不为100%）
10 | 逆变环境温度降载（80.3）
11 | M3环境温度降载（80.3）
12 | 线路阻抗计算降载
13 | 多机防逆流降载
14 | 单机防逆流降载
15 | 风扇异常降载