软件承认单

编号：FM-RD-027-01

| 软件名称 | AKAA16xx.hex AKAA16xx.out |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件料号 | 043.1206615 | 软件版本 | AKAA16xx |
| 软件描述 | 软件类_MIN 2.5-6K TL-X 通用机器DSP固件(AKAA16xx) |  |  |
| MD5 值 | DA66784008651E576B9421202B0684B3 F9120187C2C78FEF1957FE04D815F150 |  |  |
| 发布日期 | 2023-4-6 |  |  |
| 承认说明 | 变更机型: TL-X 2.5-6k 1.软件优化：巴西低穿恢复优化(要求是200ms恢复有功，上一版测试>200ms)； 2.设计需求：G98、G99安规过频降载斜率Droop值更新（由当前功率改为额定功率）； 3.设计需求：内部通讯失败侦测时间由2.5s统一修改为30秒; 4.市场需求：PU功能函数条件中加入匈牙利安规； 5.安规需求：ROCOF改为由M3下发； 6.安规需求：越南安规优化； 7.软件优化：先PV1反接，再PV2正接上电后不报PV反接问题解决； 8.软件优化：频率在过频降载结束点处波动，导致功率降为0问题优化； 9.软件优化：带AC SPS的机器PV上电报三阶过压问题优化； 10.软件优化：越南安规报一阶过频后恢复频率，逆变器报错显示不消除问题优化； 软件升版：DSP:AKAA15xx-->AKAA16xx |  |  |

| 发布者 | 谢小刚 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告/时序图审核 | □测试项完整性 □测试方法 □测试结果 |  |
| 资料更新 | □时序图更新，时序图版本号： 索引表更新，索引表版本号：V000.067 |  |
| 代码审核 | 卓梅仙 |  |
| 部门经理 | 任其星 |  |
| DCC | 张文彩 |  |

备注:

1,需将版本号用小括号跟在固件描述结尾处，如：Replus TL 1.5-3K 通用机软件(GBCA-1001)或ShineNet监控软件标准版(1.4.2.1)