## Sheet1
StartAddress | variableName | Function | ReadOrWrite | Value | unit | OriginalValue | Remark
0 | OnOff | 远程开关. On（1）；Off（0）逆变器 On（3）；Off（2）BDC | W | 0、1、2、3 |  | 1 | 可对逆变器开关机，对batt ready功能的机器可对BDC开关
1 | SaftyFuncEn | Bit0: SPI使能 Bit1: 自动检测开始 Bit2: LVFRT使能 Bit3: 默认频率降载使能 Bit4: 软起使能 Bit5: DRMS使能 Bit6:功率电压功能使能 Bit7: HVFRT使能 Bit8:ROCOF使能 Bit9: 恢复频率降载模式使能 Bit10: 裂相使能 Bit11~15:预留 | W | 0 : 不使能 1: 使能 |  |  | SPI: 系统保护接口 Bit0~4:用于CEI0-21 Bit5~7:用于 SAA
2 | PF CMD memory state | 设置保持寄存器3,4,5,99 命令将会被记忆或者不记忆（1/0），如果不是，这些设置都是默认值 | W | 0或1 |  | 0 | 意味着下次开机时这些值是否有效
3 | Active P Rate | 逆变器最大输出有功功率百分比 | W | 0-100 或 255 | % | 255 | 255:功率不被限制
4 | Reactive P Rate | 逆变器最大输出无功功率百分比 | W | -100-100 或 255 | % | 255 | 255: 功率不被限制
5 | Power factor | 逆变器输出功率因数的10000次 | W | 0-20000, 0-10000是不满足的, 其他的都满足 |  | 0
6 | Pmax H | 额定功率 (高) |  |  | 0.1VA
7 | Pmax L | 额定功率 (低) |  |  | 0.1VA
8 | Vnormal | 正常工作PV电压 |  |  | 0.1V
9 | Fw version H | 固件版本 (高) |  |  | ASCII
10 | Fw version M | 固件版本 (中)
11 | Fw version L | 固件版本(低)
12 | Com version NameH | 通讯固件版本名称 |  |  | ASCII
13 | Com version NameL | 通讯固件版本名称 |  |  | ASCII
14 | Com version No | 通讯固件版本号 |  |  | 数字
15 | LCD language | LCD语言 | W | 0-5 |  |  | 0: 意大利; 1: 英语; 2: 德语; 3: 西班牙语; 4: 法语; 5: 汉语; 6:波兰语 7:葡萄牙语 8：匈牙利语
16 | CountrySelected | 国家选择与否 | W | 0:需要去选择; 1: 已经选择
17 | Vpv start | 输入启动电压 | W |  | 0.1V
18 | Time start | 并网时间 | W |  | 1s
19 | RestartDelayTime | 重连时间 | W |  | 1s
20 | wPowerStartSlope | 加载速率 | W | 1-1000 | 0.1%
21 | wPowerRestartSlopeEE | 重启加载速率 | W | 1-1000 | 0.1%
22 | wSelectBaudrate | 选择波特率 | W | 0-1 |  | 0
0: 9600bps
1:38400bps
23 | Serial NO. 5 | 序列号5 |  |  | ASCII
24 | Serial No. 4 | 序列号4
25 | Serial No. 3 | 序列号3
26 | Serial No. 2 | 序列号2
27 | Serial No. 1 | 序列号1
28 | Module H | 逆变器模式（高位） |  | &*5
29 | Module L | 逆变器模式（低位） |  | &*5
30 | Com Address | 通信地址 | W | 1-254 |  | 1
31 | FlashStart | 更新固件 | W | 1
32 | Reset User Info | 重置用户信息 | W | 0x0001
33 | Reset to factory | 恢复出厂设置 | W | 0x0001
34 | Manufacturer Info 8 | 制造商信息（高） |  |  | ASCII
35 | Manufacturer Info 7 | 制造商信息（中）
36 | Manufacturer Info 6 | 制造商信息（低）
37 | Manufacturer Info 5 | 制造商信息（高）
38 | Manufacturer Info 4 | 制造商信息（中）
39 | Manufacturer Info3 | 制造商信息（低）
40 | Manufacturer Info 2 | 制造商信息（低）
41 | Manufacturer Info 1 | 制造商信息（高）
42 | bParallelAntiBackflowHostNoResponseFlag | 多机防逆流主机失效标志位 | W | 0：未失效 1：失效 |  |  | 多机防逆流主机失效标志位
43 | DTC | 设备类型码 |  | &*6
44 | TP | 输入跟踪器编号和输出相编号 |  | Eg:0x0203 是两个MPPT 和三相输出
45 | Sys Year | 系统时间-年 | W | 年份偏移为0 |  |  | 当地时间
46 | Sys Month | 系统时间-月份 | W
47 | Sys Day | 系统时间-日 | W
48 | Sys Hour | 系统时间-小时 | W
49 | Sys Min | 系统时间-分钟 | W
50 | Sys Sec | 系统时间-秒 | W
51 | Sys Weekly | 系统周 | W | 0-6
52 | Vac low | 低电网电压保护 | W |  | 0.1V
53 | Vac high | 高电网电压保护 | W |  | 0.1V
54 | Fac low | 电网低频率保护 | W |  | 0.01 Hz
55 | Fac high | 电网高频率保护 | W |  | 0.01 Hz
56 | Vac low 2 | 低电网电压保护二阶 | W |  | 0.1V
57 | Vac high 2 | 高电网电压保护二阶 | W |  | 0.1V
58 | Fac low 2 | 电网低频率保护二阶 | W |  | 0.01 Hz
59 | Fac high 2 | 电网高频率保护二阶 | W |  | 0.01 Hz
60 | Vac low 3 | 低电网电压保护三阶 | W |  | 0.1V
61 | Vac high 3 | 高电网电压保护三阶 | W |  | 0.1V
62 | Fac low 3 | 电网低频率保护三阶 | W |  | 0.01Hz
63 | Fac high 3 | 电网高频率保护三阶 | W |  | 0.01Hz
64 | Vac low C | 电网低压限制连接电网 | W |  | 0.1V
65 | Vac high C | 电网高压电压限制连接电网 | W |  | 0.1V
66 | Fac low C | 电网低频限制连接电网 | W |  | 0.01 Hz
67 | Fac high C | 电网高频限制连接电网 | W |  | 0.01 Hz
68 | Vac low1 time | 低电网电压一阶保护时间 | W |  | 周期
69 | Vac high1 time | 高电网电压一阶保护时间 | W |  | 周期
70 | Vac low2 time | 低电网电压二阶保护时间 | W |  | 周期
71 | Vac high2 time | 高电网电压二阶保护时间 | W |  | 周期
72 | Fac low1 time | 低电网频率一阶保护时间 | W |  | 周期
73 | Fac high1 time | 高电网频率一阶保护时间 | W |  | 周期
74 | Fac low2 time | 低电网频率二阶保护时间 | W |  | 周期
75 | Fac high2 time | 高电网频率二阶保护时间 | W |  | 周期
76 | Vac low3 time | 低电网电压三阶保护时间 | W |  | 周期
77 | Vac high3 time | 高电网电压三阶保护时间 | W |  | 周期
78 | Fac low3 time | 低电网频率三阶保护时间 | W |  | 周期
79 | Fac high3 time | 高电网频率三阶保护时间 | W |  | 周期
80 | U10min | 电压保护十分钟 | W |  | 0.1V | 1.1Vn
81 | PV Voltage High Fault | PV高压故障 | W |  | 0.1V
82 | FW Build No. 5 | 机型字母版本号（TJ） |  |  | ASCII
83 | FW Build No. 4 | 机型字母版本号（AA） |  |  | ASCII
84 | FW Build No. 3 | DSP1软件数字版本号. |  |  | ASCII
85 | FW Build No. 2 | DSP2/M0 软件数字版本. |  |  | ASCII
86 | FW Build No. 1 | CPLD软件数字版本号 |  |  | ASCII
87 | FW Build No. 0 | M3软件数字版本号 |  |  | ASCII
88 | ModbusVersion | Modbus 版本 |  | Eg：207 is V2.07 | Int(16bits)
89 | PFModel | 设置PF 功能模式 0: PF=1 1: PF 值设置 2: 默认PF曲线 3: 用户设定PF曲线 4: 滞后无功功率（+） 5: 超前无功功率（-） 6：Q(v)模式 7：正负无功值调节 8: 静态容性QV模式 9: 静态感性QV模式 | W
90 | GPRS IP Flag | Bit0-3:读:1;设置 GPRS IP 成功 写:2;读 GPRS IP 成功 | W | 关于 GPRS IP 设置
91 | FreqDerateStart | 频率降额点 | W |  | 0.01HZ
92 | FLrate | 频率降载限制率 | W | 0-100
93 | V1S | CEI021 V1S Q(v) | W | V1S<V2S | 0.1V
94 | V2S | CEI021 V2S Q(v) | W |  | 0.1V
95 | V1L | CEI021 V1L Q(v) | W | V1L<V1S | 0.1V
96 | V2L | CEI021 V2L Q(v) | W | V2L<V1L | 0.1V
97 | Qlockinpower | Q(v) 锁定 CEI021的有功功率 | W | 0-100 | 百分比
98 | QlockOutpower | Q(v) 锁定有功功率CEI021 | W | 0-100 | 百分比
99 | LIGridV | 锁定CEI021 PF线电压 | W | nVn | 0.1V
100 | LOGridV | 锁定CEI021 PF线电压 | W | nVn | 0.1V
101 | PFAdj1 | PF调整值1 |  | 4096 is 1
102 | PFAdj2 | PF调整值2 |  | 4096 is 1
103 | PFAdj3 | PF调整值3 |  | 4096 is 1
104 | PFAdj4 | PF调整值4 |  | 4096 is 1
105 | PFAdj5 | PF调整值5 |  | 4096 is 1
106 | PFAdj6 | PF调整值6 |  | 4096 is 1
107 | QVRPDelayTimeEE | QV 无功功率延时时间 | W | 0-30 | 1S | 3S
108 | OverFDeratDelayTimeEE | 过频降额延时时间 | W | 0-20 | 50ms | 0
109 | QpercentMax | Q（V）曲线的Qmax | W | 0-1000 | 0.1%
110 | PFLineP1_LP | PF限制线点1负载百分比 | W | 0-255 | 百分比 |  | 255表示没有这一点
111 | PFLineP1_PF | PF限制线点1功率因数 | W | 0-20000
112 | PFLineP2_LP | PF限制线点2负载百分比 | W | 0-255 | 百分比 |  | 255表示没有这一点
113 | PFLineP2_PF | PF限制线点2功率因数 | W | 0-20000 | 百分比
114 | PFLineP3_LP | PF限制线点3负载百分比 | W | 0-255 | 百分比 |  | 255表示没有这一点
115 | PFLineP3_PF | PF限制线点3功率因数 | W | 0-20000 | 百分比
116 | PFLineP4_LP | PF限制线点4负载百分比 | W | 0-255 | 百分比 |  | 255表示没有这一点
117 | PFLineP4_PF | PF限制线点4功率因数 | W | 0-20000
118 | Module 4 | 逆变器模式(4) |  | &*11 |  |  | SxxBxx
119 | Module 3 | 逆变器模式(3) |  | &*11 |  |  | DxxTxx
120 | Module 2 | 逆变器模式(2) |  | &*11 |  |  | PxxUxx
121 | Module 1 | 逆变器模式(1) |  | &*11 |  |  | Mxxxx
122 | uwLocalAntiBackflowEnable | 单机防逆流使能 | R/W | 0：不使能 非0：使能 |  |  | 单机防逆流使能， 0: 不使能防逆流; 1: 使能电表1防逆流（默认） 2: 使能电表2防逆流 3: 使能CT防逆流
123 | wLocalAntiBackflowMeterPowerLimitEE | 单机防逆流电表功率限制值 | R/W | -1000~+1000 | 0.1% |  | 单机防逆流电表功率限制值
124 | TrakerModel | 2 MPPT模式 | W | 0,1,2 | 0:独立MPPT模式 1:DC源模式 2:多路MPPT模式l
第二组
125 | INV Type-1 | 逆变器类型-1 | R |  | ASCII |  | 预留
126 | INV Type-2 | 逆变器类型-2 | R |  | ASCII
127 | INV Type-3 | 逆变器类型-3 | R |  | ASCII
128 | INV Type-4 | 逆变器类型-4 | R |  | ASCII
129 | INV Type-5 | 逆变器类型5 | R |  | ASCII
130 | INV Type-6 | 逆变器类型-06 | R |  | ASCII
131 | INV Type-7 | 逆变器类型7 | R |  | ASCII
132 | INV Type-8 | 逆变器类型-8 | R |  | ASCII
133 | BLVersion1 | Boot loader 版本1 | R |  |  |  | Reserved
134 | BLVersion2 | Boot loader版本2 | R |  |  |  | Reserved
135 | BLVersion3 | Boot loader版本3 | R |  |  |  | Reserved
136 | BLVersion4 | Boot loader版本4 | R |  |  |  | Reserved
137 | Reactive P ValueH | 无功设置值 | R/W |  | 0.1var
138 | Reactive P ValueL | 无功设置值 | R/W |  | 0.1var
139 | ReactiveOutputPriorityEnable | 无功输出优先使能 | R/W |  | 0/1 |  | 0：不使能 1：使能
140 | Reactive P Value（Ratio） | 无功设置值（百分比） |  |  | 0.1
141 | SvgFunctionEnable | 夜间SVG功能使能 | R/W |  | 0/1 |  | 0：不使能 1：使能
142 | uwUnderFUploadPoint | 欠频加载点 | R/W |  | 0.01HZ
143 | uwOFDerateRecoverPoint | 过频降载恢复点 | R/W |  | 0.01HZ
144 | uwOFDerateRecoverDelayTime | 过频降载恢复延时 | R/W | 0-30000 | 50ms
145 | ZeroCurrentEnable | 零电流模式使能 | R/W | 0-1
146 | uwZeroCurrentStaticlowVolt | 零电流静态低压 | R/W | 46-230V | 0.1V | 115V
147 | uwZeroCurrentStaticHighVolt | 零电流静态高压 | R/W | 230-276V | 0.1V | 276V
148 | uwHVoltDerateHighPoint | 电网高压降载高点 | R/W | 0-1000V | 0.1V
149 | uwHVoltDerateLowPoint | 电网高压降载低点 | R/W | 0-1000V | 0.1V
150 | uwQVPowerStableTime | QV无功稳定时间 | R/W | 0-60S | 0.1S
151 | uwUnderFUploadStopPoint | 欠频加载恢复低点 | R/W | 0-66S | 0.01HZ
20190702 CEI
152 | fUnderFreqPoint | 欠频降载开始点 | R/W | 46.00-50.00 | 0.01Hz | 49.8 | CEI
153 | fUnderFreqEndPoint | 欠频降载结束点 | R/W | 46.00-50.00 | 0.01Hz | 49.1 | CEI
154 | fOverFreqPoint | 过频加载开始点 | R/W | 50.00-52.00 | 0.01Hz | 50.2 | CEI
155 | fOverFreqEndPoint | 过频加载结束点 | R/W | 50.00-52.00 | 0.01Hz | 51.5 | CEI
156 | fUnderVoltPoint | 欠压降载开始点（电网低压降载高点） | R/W | 160-300 | 0.1V | 220 | CEI
157 | fUnderVoltEndPoint | 欠压降载结束点（电网低压降载低点） | R/W | 160-300 | 0.1V | 207 | CEI
158 | fOverVoltPoint | 过压加载开始点 | R/W | 160-300 | 0.1V | 230 | CEI
159 | fOverVoltEndPoint | 过压加载结束点 | R/W | 160-300 | 0.1V | 245 | CEI
160 | uwNominalGridVolt | 可选的额定市电电压 | R/W | 0~3 | - |  | UL
161 | uwGridWattDelay | 电压-有功曲线的延迟时间 | R/W | 0~3000 | 20ms |  | UL
162 | uwReconnectStartSlope | 发生故障重连后的软启速率 | R/W | 1~1000 | 0.1 |  | UL
163 | uwLFRTEE | LFRT low fault value 1 | R/W | 5500~6500 | 0.01Hz |  | UL
164 | uwLFRTTimeEE | LFRT low fault time 1 | R/W |  | 20ms |  | UL
165 | uwLFRT2EE | LFRT low fault value 2 | R/W | 5500~6500 | 0.01Hz |  | UL
166 | uwLFRTTime2EE | LFRT low fault time 2 | R/W |  | 20ms |  | UL
167 | uwHFRTEE | HFRT high fault value 1 | R/W | 5500~6500 | 0.01Hz |  | UL
168 | uwHFRTTimeEE | HFRT high fault time 1 | R/W |  | 20ms |  | UL
169 | uwHFRT2EE | HFRT high fault value 2 | R/W | 5500~6500 | 0.01Hz |  | UL
170 | uwHFRTTime2EE | HFRT high fault time 2 | R/W |  | 20ms |  | UL
171 | uwHVRTEE | HVRT high fault | R/W |  | 0.001Un |  | UL
172 | uwHVRTTimeEE | HVRT high fault time | R/W |  | 20ms |  | UL
173 | uwHVRT2EE | HVRT high fault 2 | R/W |  | 0.001Un |  | UL
174 | uwHVRTTime2EE | HVRT high fault value 2 | R/W |  | 20ms |  | UL
175 | uwUnderFUploadDelayTime | 欠频加载延时 | R/W | 0-2s | 50ms | 0s | 50549
176 | uwUnderFUploadRateEE | 欠频加载斜率 | R/W |  |  |  | 50549
177 | uwGridRestart_H_Freq | 重启并网高频率点 | R/W |  | 0.01Hz |  | 50549
178 | OverFDeratResponseTime | 过频降载响应时间 | W/R | 0-500
179 | UnderFUploadResponseTime | 欠频加载响应时间 | W/R | 0-500
智控读取相关数据，用来识别的标志 180-200
180 | MeterLink | 是否接电表 | R/W |  |  |  | 0:未接，1：已接
181 | OPT Number | 连接优化器的个数 | R/W | 0-64 |  |  | 该台逆变器连接的优化器总个数
182 | OPT ConfigOK | 优化器配置完成标志位 | R/W |  |  |  | 0x00: 未配置成功 0x01: 配置完成;
Flag
183 | PvStrScan | 组串监控路数 | R/W | 0、8、16、32 |  |  | 0：表示不支持组串监控 其他：表示组串监控的串数
184 | BDCLinkNum | BDC并机台数 | R/W |  |  |  | 当前机器连接的BDC台数 默认是0
185 | PackNum | 电池模块数量 | R |  |  |  | 当前所有BDC关联的电池模块总数量
187 | VPP function enable status | VPP功能协议使能状态 | R |  |  |  | 0：不使能 1：使能
188 | dataLog Connect Server status | 采集器联网状态回传到储能机 | W/R | 0~1 |  |  | 0：连接成功 1：连接失败
…… | [6 empty] | 预留
200 | 预留 | [5 empty] | 预留
201 | PID Working Model | PID工作模式 | W | 0:自动
202 | PID On/Off Ctrl | PID开断控制 | W | 0:On 1:Off
203 | PID Volt Option | PID输出电压选项 | W | 300~1000 | V
…… | [6 empty] | 预留
209 | Serial NO New. 15 | Serial number New 15 |  |  | ASCII
210 | Serial NO. New 14 | Serial number New 14 |  |  | ASCII
211 | Serial NO. New 13 | Serial number New 13 |  |  | ASCII
212 | Serial NO. New 12 | Serial numbe New 12 |  |  | ASCII
213 | Serial NO. New 11 | Serial number New 11 |  |  | ASCII
214 | Serial NO. New 10 | Serial number New 10 |  |  | ASCII
215 | Serial NO. New 9 | Serial numbe New 9 |  |  | ASCII
216 | Serial NO. New 8 | Serial numbe New 8 |  |  | ASCII
217 | Serial NO. New 7 | Serial number New 7 |  |  | ASCII
218 | Serial NO. New 6 | Serial number New 6 |  |  | ASCII
219 | Serial NO. New 5 | Serial number New 5 |  |  | ASCII
220 | Serial NO. New 4 | Serial number New 4 |  |  | ASCII
221 | Serial NO. New 3 | Serial number New 3 |  |  | ASCII
222 | Serial NO New. 2 | Serial number New 2 |  |  | ASCII
223 | Serial NO New. 1 | Serial numbe New 1 |  |  | ASCII
…… | [6 empty] | 预留
225 | bLinkOffGridBoxEn | 电表485口复用功能设置 | R/W |  | 0-1 |  | 0：接电表 1：接离网盒子
226 | uwInterComFailBusVoltUpLimit | 内部通讯中断判断的BUS电压范围上限值 | R/W |  | 0.1V | 900 | 0-5000
227 | uwOPWattAdjustValue | 输出有功功率校正系数 | R/W |  | 0.1% |  | 0-1000（千分比）
228 | uwACWattAdjustValue | 输出视在功率校正系数 | R/W |  | 0.1% |  | 0-1000（千分比）
229 | EnergyAdjust | 发电量增量校准系数 | W/R |  | 0.1% |  | 1-1000,（千分比）
230~249 为了调试设置
230 | IslandDisable | 孤岛是否使能 | W | 0,1 |  | 0
1:不使能 0:使能
231 | FanCheck | 启动风扇检测 | W | 1
232 | EnableNLine | 电网N线使能 | W | 1 |  | 0
233 | wCheckHardware | 检测硬件
Bit0: GFCI损坏;
Bit1:SPS损坏
Bit8:Eeprom读警告
Bit9:EE写警告
……
234 | wCheckHardware2
235 | ubNToGNDDetect | 禁用/启用N至GND检测功能 | W | 1:使能 |  | 1
0:不使能
236 | NonStdVacEnable | 是否使能非标准电网电压范围 | W | 0-2; |  | 0
237 | uwEnableSpecSet | 是否使能指定的安规设置 | W | 1:使能 0:屏蔽 | Binary | 0x0000
238 | Fast MPPT enable | 关于Fast mppt |  | 0,1,2 |  | 0
239 | / | / | / | / |  | /
240 | Check Step |  | W
241 | INV-Lng | 逆变器经度 | W
242 | INV-Lat | 逆变器纬度 | W
……
249
250 | Curve analysis | 启用曲线分析 | W | 0~1 | 0
251 | FaultrecorderWave1 | 故障记录波形编号1 | W | 1001~1999 | 1001
252 | FaultrecorderWave2 | 故障记录波形编号2 | W | 1001~1999 | 1002
253 | FaultrecorderWave3 | 故障记录波形编号3 | W | 1001~1999 | 1003
254 | FaultrecorderWave4 | 故障记录波形编号4 | W | 1001~1999 | 1004
255 | FaultrecorderWave5 | 故障记录波形编号5 | W | 1~999 | 1
256 | FaultrecorderWave6 | 故障记录波形编号6 | W | 1~999 | 2
257 | FaultrecorderWave7 | 故障记录波形编号7 | W | 1~999 | 3
258 | FaultrecorderWave8 | 故障记录波形编号8 | W | 1~999 | 4
259 | FaultRecorderEnable | 故障记录使能 | W | 1~100 | 0
260 | recorderWave1 | 预设记录波形号1 | W | 1~1999 | 1
261 | recorderWave2 | 预设记录波形号2 | W | 1~1999 | 2
262 | recorderWave3 | 预设记录波形号3 | W | 1~1999 | 3
263 | recorderWave4 | 预设记录波形号4 | W | 1~1999 | 4
264 | WaveRecorderEnable | 波形记录实际时间 | W | 0~1 | 0
265 | Harmonic Check Enable | 谐波检测使能 | W | 0~1 | 0
266 | Impedance Enable | 线路阻抗使能 | W | 0~1 | 0
267 | 067 Debug 1 _H | 067 调试1 _H
268 | 067 Debug1_L | 067调试1_L
269 | 067 Debug2_H | 067调试2_H
270 | 067 Debug2_L | 067调试2_L
271 | 067 Debug3_H | 067调试3_H
272 | 067 Debug3_L | 067调试3_L
273 | 067 Debug4_H | 067调试4_H
274 | 067 Debug4_L | 067调试4_L
275 | 067 Debug5_H | 067调试5_H
276 | 067 Debug5_L | 067调试5_L
277 | 067 Debug6_H | 067调试6_H
278 | 067 Debug6_L | 067调试6_L
279 | 067 Debug7_H | 067调试7_H
280 | 067 Debug7_L | 067调试7_L
281 | 067 Debug8_H | 067调试8_H
282 | 067 Debug8_L | 067调试8_L
283 | 075 Debug 1 _H | 075调试1 _H
284 | 075 Debug1_L | 075调试1_L
285 | 075 Debug2_H | 075调试2_H
286 | 075 Debug2_L | 075调试2_L
287 | 075 Debug3_H | 075调试3_H
288 | 075 Debug3_L | 075调试3_L
289 | 075 Debug4_H | 075调试4_H
290 | 075 Debug4_L | 075调试4_L
291 | 075 Debug5_H | 075调试5_H
292 | 075 Debug5_L | 075调试5_L
293 | 075 Debug6_H | 075调试6_H
294 | 075 Debug6_L | 075调试6_L
295 | 075 Debug7_H | 075调试7_H
296 | 075 Debug7_L | 075调试7_L
297 | 075 Debug8_H | 075调试8_H
298 | 075 Debug8_L | 075调试8_L
299 | bActiveOverloadEnable | 有功功率过载使能 |  | 0-1
300 | bSvgApfMode | SvgApf模式 |  | 低4位：0：SVG/APF， 1：APF/SVG, 2：SVG, 3：APF 高4位：0：全天模式 1：夜间模式
301 | bBdewLvrtKFactor | BDEW 低穿K值设置 |  | 0-7
302 | bBdewZeroCurrentModeEn | BDEW 零电流模式使能 |  | 0-1
303 | bSVGAPFEqualRatio | SVG/APF等效比 |  | 0-32
304 | uwAntiBackflowFailPowerLimitEE | 防逆流失效功率百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
305 | Qloadspeed | 无功加载速度 | R/W | 0-100 | 1%
306 | bParallelAntiBackflowEnable | 多机防逆流使能 | R/W | 0-1
307 | uwAntiBackflowFailureResponseTime | 防逆流失效时间设置 | R/W | 1-5000 | 1s
308 | uwParallelAntiBackflowPowerLimitEE | 多机防逆流功率限制值设置 | R/W | 0-1000 | 0.1%
309 | bISOCheckCmd | ISO检测命令 | R/W | 0-1 | 1
310 | bGRPRSStatus | GPRS 状态 1：模块不工作 2：没有SIM卡 3：没有网络 4：TCP没有连接到服务器 5：TCP连接成功 | R/W | 0-255 | 1
311 | uwQmax_Inductive | Q（V）曲线的感性Qmax | R/W | 0-1000 | 0.1%
312 | uwQmax_Capactive | Q（V）曲线的容性Qmax | R/W | 0-1000 | 0.1%
313 | uwReactivePowerAdjustFailureResponseTime | 无功调度失效响应时间 | R/W | 0-5000 | S
314 | bSuperAntiBackflowEnable | 超逆流使能 | R/W
315 | uwReactivePerStableTime | 无功功率稳定时间调节 | R/W | 0-200 | S
316 | uwQpStableTime | Qp稳定时间调节 | R/W | 0-200 | S
317 | uwPuDerateTime | Pu恢复时间调节 | R/W | 0-200 | S
318 | uwQVModelQ2Point | QV模式Q2设置点无功百分比 | R/W | 0-2000 | 0.1%
319 | uwQVModelQ3Point | QV模式Q3设置点无功百分比 | R/W | 0-2000 | 0.1%
320 | bVrefModelEnable | Vref模式使能 | R/W | 0：QV曲线的Vref模式不激活 1：QV曲线的Vref模式激活
321 | uwVrefModelFilterTime | Vref模式滤波时间 | R/W | 0-5000 | S
322 | uwUserQPModeP1Krate | QP模式的有功功率P1设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
323 | uwUserQPModeP2Krate | QP模式的有功功率P2设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
324 | uwUserQPModeP3Krate | QP模式的有功功率P3设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
325 | uwUserQPModeQ1Krate | QP模式的无功功率Q1设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
326 | uwUserQPModeQ2Krate | QP模式的无功功率Q2设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
327 | uwUserQPModeQ3Krate | QP模式的无功功率Q3设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
328 | uwAcVoltHighDeratPowerLimit | 电网高压降载最小功率百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
329 | BackflowSingleCtrl | 单相功率防逆流控制 | R/W | 0: 屏蔽;
1: 使能
330 | bAntiBackflowProtectMode | 防逆流保护模式 | R/W | 0-3
331 | uwUnderFUploadZeroPowerPoint | 欠频加载功率过零点 | W |  | 0.01HZ
332 | FreqDerateZeroPowerPoint | 频率降额功率过零点 | W |  | 0.01HZ
333 | bFreqDeratingStopModeEnable | 过频降载功率保持使能 | R/W | 0-1
334 | bFreqIncreasingEnable | 欠频加载使能 | R/W | 0-1
335 | uwFreqIncreasingRecoverTime | 欠频加载恢复延时时间 | R/W |  | 50ms
336 | uwFreqIncreasingEndLowPoint | 欠频加载满载结束频率点 | R/W |  | 0.01HZ
337 | bFreqIncreasingStopModeEnable | 欠频加载功率保持使能 | R/W | 0-1
338 | uwUserQpChrP1Krate | User QP功能，充电P1设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
339 | uwUserQpChrP2Krate | User QP功能，充电P2设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
340 | uwUserQpChrP3Krate | User QP功能，充电P3设置点百分比 | R/W | 0-1000 | 0.1%
341 | wUserQpChrQ1Krate | User QP功能，充电Q1设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
342 | wUserQpChrQ2Krate | User QP功能，充电Q2设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
343 | wUserQpChrQ3Krate | User QP功能，充电Q3设置点百分比 | R/W | -2000 | 0.1%
344 | uwFreqDeratingRecoverLowPoint | 过频降载恢复低点 | R/W |  | 0.01HZ
345 | uwFreqIncreasingRecoverHighPoint | 欠频加载恢复高点 | R/W |  | 0.01HZ
待确定部分
360 | 232T485Enable | 232T485使能 | W | 0: 屏蔽;
1: 使能
361 | Decrease Power H | 降低输出功率 | W
362 | Decrease Power L | 降低输出功率 | W |  | 0.1W
363 | Increase Power H | 增加输出功率 | W
364 | Increase Power L | 增加输出功率 | W |  | 0.1W
365 | Factory | ODM I信息码
366 | Vac start by pf | 通过PF调整Vac | W |  | 0.1V
367 | PF of vac limit | 调整Vac的最大pf | W |  |  | 10000
368 | LCMDTest | 本地命令测试 | W | 1 to test
369 | ReactiveRate | 在LVFRT下的无功功率率 | W | 0-100 |  | 2
370 | LVFRT_LV1 | LVFRT 低压1 | W |  | 0.1V
371 | LVFRT_LT1 | LVFRT 低时 1 | W |  | 1ms
372 | LVFRT_LV2 | LVFRT 低压2 | W |  | 0.1V
373 | LVFRT_LT2 | LVFRT 低时 2 | W |  | 1ms
374 | LVFRT_LV3 | LVFRT 低压3 | W |  | 0.1V
375 | LVFRT_LT3 | LVFRT 低时 3 | W |  | 1ms
376 | LVFRT_LV4 | LVFRT 低压4 | W |  | 0.1V
377 | LVFRT_LT4 | LVFRT 低时 4 | W |  | 1ms
378 | LVFRT_HV1 | LVFRT 高压 1 | W |  | 0.1V
379 | LVFRT_HT1 | LVFRT 高时 1 | W |  | 1ms
380 | wLoadDerateStartVolt | 负载降额启动交流电压 |  | 1.05Vn~1.2Vn | 0.1V
381 | SpecPasswordType | 解锁或设置安规密码 | W | 0:解锁 ,在五分钟自动锁 1:更改密码 (应该解锁首先)， 2：锁 &*7 |  | 2
382 | SpecPassword3 | 规格密码3 | W | 对于规格设置更改 | ASCII | XX
383 | SpecPassword2 | 规格密码2 | W | .. | ASCII | XX
384 | SpecPassword1 | 规格密码2 | W | .. | ASCII | XX
385 | DCIshift | DCI 抵消 |  | 中心是30000
386 | DCIAdj | DCI 调整 |  | 中心是 2000
387 | IniEEPROM | IniEEPROM | W | 0xFF
388 | Balance 1 | 相位标志¦错误码 | W
389 | Balance 2 | 功率高 | W
390 | Balance 3 | 功率低 | W
391 | bHighACVDerateSlope | 高交流电压负载降额斜率 | W | 20 | 0-100
392 | BlaneceModel | Blanece模式 | W | 2022-01-03
393 | BalencePhase | Balance相位 | W | 2022-01-03
394 | DCIshift2 | 直流分量抵消2 | W | 中心是30000
395 | DCIshift3 | 直流分量抵消 3 | W | 中心是30000
396 | EnergyLimitEnable | 输出能量限制使能 | R | 1 is使能
397 | EnergyRemain H | 输出能量限制值高 | W | 0.1kWh
398 | EnergyRemain L | 输出能量限制值低 | W | 0.1kWh
399 | TrakerModel | 2 追踪模式PV模型检查 | W | 0,1,2
400 | PMcheck | Growatt 重新开始 | W
401 | INVWorkMode | 逆变器工作模式设置 | W | 0:默认 |  | 0
1:CV 模式
2:CC 模式
3:CP 模式
402 | PV1VoltSet | 选择CV模式时设置PV1电压 | W | 启动PV电压PV高压
403 | PV2VoltSet | 选择CV模式时设置PV2电压 | W | 启动PV电压PV高压
404 | BT1CurrRefSet | 选择CC模式时设置BT1电流 | W | 0-最大BT电流
405 | BT2CurrRefSet | 选择CC模式时设置BT2电流 | W | 0-最大BT电流
406 | WattACVRecoverDelayTime | 交流电压正常时恢复供电的延时时间 | W | 3-90S
407 | TxDataInterval | Tx数据间隔 | W | 1~600 | 0.1 mins | 50
408 | ChkCode NO.1 | 数据记录器检查码1 | R |  | ASCII
409 | ChkCode NO.2 | 数据记录器检查码2 | R |  | ASCII
500 | ChkCode NO.3 | 数据记录器检查码3 | R |  | ASCII
501 | bISLDShiftDeltaEE | Growatt 预留 | W
502 | bLowPointer | Growatt 预留 | W
505 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.1 | W | 0~65536 | ASCII
506 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.2 | W | 0~65536 | ASCII
507 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.3 | W | 0~65536 | ASCII
508 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.4 | W | 0~65536 | ASCII
509 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.5 | W | 0~65536 | ASCII
510 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.6 | W | 0~65536 | ASCII
511 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.7 | W | 0~65536 | ASCII
512 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.8 | W | 0~65536 | ASCII
513 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.9 | W | 0~65536 | ASCII
514 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.10 | W | 0~65536 | ASCII
515 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.11 | W | 0~65536 | ASCII
516 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.12 | W | 0~65536 | ASCII
517 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.13 | W | 0~65536 | ASCII
518 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.14 | W | 0~65536 | ASCII
519 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.15 | W | 0~65536 | ASCII
520 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.16 | W | 0~65536 | ASCII
521 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.17 | W | 0~65536 | ASCII
522 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.18 | W | 0~65536 | ASCII
523 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.19 | W | 0~65536 | ASCII
524 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.20 | W | 0~65536 | ASCII
525 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.21 | W | 0~65536 | ASCII
526 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.22 | W | 0~65536 | ASCII
527 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.23 | W | 0~65536 | ASCII
528 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.24 | W | 0~65536 | ASCII
529 | GPRSIP Addr | GPRSIP地址编号.25 | W | 0~65536 | ASCII
530 | 预留
531 | 预留
532 | TurnOffUnloadSpeed | 关机降载速度设置 | W/R | 0-1000 |  | 0.1%
533 | LimitDevice | 防逆流设备选择 | W/R | 0-3
534 | PowerSetOnDCSourceMode | dc源模式下的功率设置 | W/R | 0-90000
535 | OUFreqGrade1En | 过欠频1阶使能，目前仅CEI0-21使用 | W/R | 0-1
536 | Country Set | 相同安规下国家设置 | W/R | 0-200
538 | InterlockEnable | 三机通讯Interlock功能方式 | W/R | 0-2
539 | OvTemperDeratePoint | 过温降载点 | W/R
540 | SafetySetPassword | 不同安规切换设置密码 | W/R
541 | AFCI Onoff | AFCI开关 | R/W |  | 0xA0/0xA5
542 | AfciSelfCheck | AFCI 自检 | W/R
543 | AfciReset | AFCI 复位 | W/R
544 | AFCIValue1 | AFCI阈值(低) | R/W
545 | AFCIValue2 | AFCI阈值（中） | W/R
546 | AFCIValue3 | AFCI阈值（高） | W/R
547 | OverThresholdValueMaxCnt | FFT值超过阈值的最大累计次数 | W/R
548 | AFCIScanTypeEnable | AFCI曲线扫描类型 | W/R
549 | PowerVoltStopModeEn | 电压有功截止模式使能 | W/R
550 | VoltWattRecoverTime | 电压有功恢复时间 | W/R | 0-15000 | 20ms
551 | HVoltDerateStopPower | 电压有功截止功率 | W/R | -16400
552 | QVTimeExponent | QV时间指数 | WR | 1-255
553 | Volt-Watt Watt1 | 电压有功V1对应的用功功率 | WR | 0-11400
554 | Volt-Watt Watt2 | 电压有功V2对应的用功功率 | WR | 0-11400
……
600 | Volt-Var Var1 | 电压有功V1对应的无功百分比（容性Qmax） | WR | 0-1000
601 | Volt-Var Var2 | 电压有功V2对应的无功百分比 | WR | 0-1000
| Volt-Var Var3 | 电压有功V3对应的无功百分比 | WR | 0-1000
603 | Volt-Var Var4 | 电压有功V4对应的无功百分比（感性Qmax） | WR | 0-1000
605 | OPModEnergize | 允许逆变器输出功率 | R/W | 0/1
608 | OneKeySetBDCMode | 一键设置电池模式功能 | R/W
609 | PowerOutputEnable | 零功率输出使能
610 | DealDebugParaFlag | 用于清除调试变量的标志位
612 | bAcCoupleEn | AC COUPLE功能使能 | R/W | 0-1
660 | ReloadCmd | M3远程指令
817 | uwAgingMode | BDC老化模式 | R/W
1000. | Float charge current limit | 当充电电流需要低于此值时，进入浮充电 | W |  | 0.1A | 600 | CC 电流
1001. | PF CMD memory state | 设置以下19-22 CMD将会被记忆or not（1/0），如果没有，这些设置是初始值。 | W | 0or1, |  | 0 | 表示下次开机时这些设置是否有效(02 重复)
1002. | VbatStartForDischarge | LV Vbat | R/W |  | 0.1V |  | 铅酸电池LV电压
1003. | VbatlowWarnClr | 加载百分比(只有铅酸电池): 45.5V <20% 48.0V 20%~50% 49.0V >50 | W |  | 0.1V |  | 清除电池低压报错电压点
1004. | Vbatstopfordischarge | 低于此电压时应停止放电(仅仅只有铅酸电池): 46.0V <20% 44.8V 20%~50% 44.2V >50% | W |  | 0.01V
1005. | Vbat stop for charge | 应该停止充电当高于次电压时 | W |  | 0.01V | 5800
1006. | Vbat start for discharge | 低于此电压不要放电 | W |  | 0.01V | 4800
1007. | Vbat constant charge | 能够充电当低于这个电压时 | W |  | 0.01V | 5800 | CV电压（铅酸电池）
1008. | EESysInfo.SysSetEn | Bit0：预留; Bit1：预留; Bit2：预留; Bit3：预留; Bit4：预留; Bit5：放电使能； Bit6：强制放电使能； Bit7：充电使能； Bit8：强制充电使能； Bit9：备份使能； Bit10：逆变加载限制使能； Bit11：储能加载限制使能； Bit12：AC充电使能； Bit13：PV加载限制使能; Bit14,15:没有使用; | W |  |  |  | 系统使能
1009. | Battemp lower limit d | 电池放电低温限制 | W | 0-200:0-20℃ 1000-1400：-40-0℃ | 0.1℃ | 1170
1010. | Bat temp upper limit d | 电池放电高温限制 | W | 200-1000 | 0.1℃ | 420
1011. | Bat temp lower limit c | 电池充电温度下限 | W | 0-200:0-20℃ 1000-1400：-40-0℃ | 0.1℃ | 30 | 温度下限
1012. | Bat temp upper limit c | 电池充电温度上限 | W | 200-1000 | 0.1℃ | 370 | 温度上限
1013. | uwUnderFreDischargeDelyTime | 放电欠频降载时间 | s | 0-20 | 50ms |  | 放电欠频降载时间
1014. | BatMdlSerialNum | 电池串联节数; | W | 0:00 |  |  | SPH4-11K使用
1015. | BatMdlParallNum | 电池并联节数; | W | 0:00 |  |  | SPH4-11K 使用
1016. | DRMS_EN | / | / | / | / | / | 0：不使能，1：使能
1017. | / | / | / | / | / | / | 预留
1018. | Bat First Start Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1019. | Bat First Stop Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1020. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 4
1021. | Bat First Start Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1022. | Bat First Stop Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1023. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 5
1024. | Bat First Start Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1025. | Bat First Stop Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1026. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 6
1027. | Grid First Start Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1028. | Grid First Stop Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1029. | Grid First Stop | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
Switch 4
1030. | Grid First Start Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1031. | Grid First Stop Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1032. | Grid First Stop | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
Switch 5
1033. | Grid First Start Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1034. | Grid First Stop Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1035. | Grid First Stop Switch 6 | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
1036. | / | / | / | / | / | / | 预留
1037. | bCTMode | 使用CT模式 去 选择 RFCT \ Cable CT\METER | W | 2:仪表 1：无线 0:有线CT |  | 0
1038. | CTAdjust | CT调整使能 | W | 0:不使能 1:使能 |  | 0
1039. | / | / | / | / | / | / | 预留
1040. | / | / | / | / | / | / | 预留
1041. | / | / | / | / | / | / | 预留
1042. | / | / | / | / | / |  | 预留
1043. | / | / | / | / | / | / | 预留
1044. | Priority | 强制充电使能/强制放电使能 负载优先/电池优先/电网优先t | R | 0.加载(默认)/1电池/2.电网 |  |  | 强制充电使能/不强制放电使能/dis
1045. | / | / | / | / | / | / | 预留
1046. | / | / | / | / | / | / | 预留
1047. | AgingTestStep Cmd | 老化检测命令 |  | 0: 默认 1: 充电 2: 放电 |  |  | 用于老化检测命令
1048. | BatteryType | 电池类型选择升降压输入 |  | 0:锂电池 1:铅酸电池 2:其他 |  | 0 | 电池种类
1049. | / | / | / | / | / |  | 预留
1050. | / | / | / | / | / | / | 预留
1051. | / | / | / | / | / |  | 预留
1052. | / | / | / | / | / |  | 预留
1053. | / | / | / | / | / |  | 预留
1054. | / | / | / | / | / | / | 预留
上传信息
1060. | BuckUpsFunEn
1061. | BuckUPSVoltSet
1062. | UPSFreqSet
... | /
优先级设置
1070. | GridFirstDischargePowerRate
1071. | GridFirstStopSOC
1072…1079 | /
1080. | Grid First Start Time 1
1081. | Grid First Stop Time 1
1082. | Grid First Stop
Switch 1
1083. | Grid First Start Time 2
1084. | Grid First Stop Time 2
1085. | Grid First Stop
Switch 2
1086. | Grid First Start Time 3
1087. | Grid First Stop Time 3
1088. | Grid First Stop
Switch 3
1089. | /
1090. | BatFirstPowerRate
1091. | wBatFirst stop SOC
1092. | AC charge Switch
1093…1099
1100. | Bat First Start Time 1
1101. | Bat First Stop Time 1
1102. | BatFirst on/off
Switch 1
1103. | Bat First Start Time 2
1104. | Bat First Stop Time 2
1105. | BatFirston/off
Switch 2
1106. | Bat First Start Time 3
1107. | Bat First Stop Time 3
1108. | BatFirston/off
Switch 3
1110. | Load First Start Time 1
1111. | Load First Stop Time 1
1112. | Load First
Switch 1
1113. | Load First Start Time2
1114. | Load First Stop Time 2
1115. | Load First
Switch 2
1116. | Load First Start Time 3
1117. | Load First Stop Time 3
1118. | Load First Switch 3
1119. | NewEPowerCalcFlag
……… | 1120~1124
1125 | BatSerialNO. 8
1126 | BatSerialNO. 7
1127 | BatSerialNO. 6
1128 | BatSerialNO. 5
1129 | BatSerialNO. 4
1130 | BatSerialNO. 3
1131 | BatSerialNO. 2
1132 | BatSerialNO. 1
1132 | BatSerialNO. 8~ BatSerialNO. 1
~1204
1244 | Com version NameH
1245 | Com version NameL
1246 | Com version No
1247 | Com version NameH
1248 | Com version NameL
1249 | Com version No
用于TL-X 和 TL-XH
3000 | ExportLimitFailedPowerRate
3001 | Serial NO New. 15
3002 | Serial NO New. 14
3003 | Serial NO New. 13
3004 | Serial NO New. 12
3005 | Serial NO New. 11
3006 | Serial NO New. 10
3007 | Serial NO New. 9
3008 | Serial NO New. 8
3009 | Serial NO New. 7
3010 | Serial NO New. 6
3011 | Serial NO New. 5
3012 | Serial NO New. 4
3013 | Serial NO New. 3
3014 | Serial NO New. 2
3015 | Serial NO New. 1
3016 | DryContactFuncEn
3017 | DryContactOnRate
3018 | bWorkMode
3019 | DryContactOffRate
3020 | BoxCtrlInvOrder
3021 | ExterCommOffGridEn
3022 | uwBdcStopWorkOfBusVolt
3023 | bGridType
3024 | Float charge current limit
3025 | VbatWarning
3026 | VbatlowWarnClr
3027 | Vbatstopfordischarge
3028 | Vbat stop for charge
3029 | Vbat start for discharge
3030 | Vbat constant charge
3031 | Battemp lower limit d
3032 | Bat temp upper limit d
3033 | Bat temp lower limit c
3034 | Bat temp upper limit c
3035 | uwUnderFreDischargeDelyTime
3036 | GridFirstDischargePowerRate
3037 | GridFirstStopSOC
3038 | Time 1（xh）
3039
3040 | Time 2（xh）
3041
3042 | Time 3（xh）
3043
3044 | Time 4（xh）
3045
3046 | 预留
3047 | bForceChrPowerRate
3048 | bForceChrStopSOC
3049 | AcChargeEnable
3050 | Time 5（xh）
3051
3052 | Time 6（xh）
3053
3054 | Time 7（xh）
3055
3056 | Time 8（xh）
3057
3058 | Time 9（xh）
3059
3060 | reserve
3061 | reserve
3062 | reserve
3063 | reserve
3064 | reserve
3065 | reserve
3066 | reserve
3067 | reserve
3068 | reserve
3069 | reserve
3070 | BatteryType
3071 | BatMdlSeria/ParalNum
3072 | Reserved
3073 | Reserved
3074 | Reserved
3075 | Reserved
3076 | Reserved
3077 | Reserved
3078 | Reserved
3079 | UpsFunEn
3080 | UPSVoltSet
3081 | UPSFreqSet
3082 | bLoadFirstStopSocSet
3083 | Reserved
3084 | Reserved
3085 | Com Address
3086 | BaudRate
3087 | Serial NO. 1
3088 | Serial NO. 2
3089 | Serial NO. 3
3090 | Serial NO. 4
3091 | Serial No. 5
3092 | Serial No.6
3093 | Serial No. 7
3094 | Serial No. 8
3095 | BdcResetCmd
3096 | ARKM3 Code
3097
3098 | DTC
3099 | FW Code
3100
3101 | FW Ver
3102 | BusVoltRef
3103 | ARKM3Ver
3104 | BMS_MCUVersion
3105 | BMS_FW
3106 | BMS_Info
3107 | BMSCommType
3108 | Module 4
3109 | Module 3
3110 | Module 2
3111 | Module 1
3112 | Reserved
3113 | unProtocolVer
3114 | uwCertificationVer
US机型时间段设置
3125 | Time Month1
3126 | Time Month2
3127 | Time Month3
3128 | Time Month4
3129 | Time 1（us）
3130 | Time 1（us）
3131-3132 | Time 2（us）
3133-3134 | Time 3（us）
3135-3136 | Time 4（us）
3137-3138 | Time 5（us）
3139-3140 | Time 6（us）
3141-3142 | Time 7（us）
3143-3144 | Time 8（us）
3145-3146 | Time9（us）
3147-3148 | Time 10（us）
3149-3150 | Time 11（us）
3151-3152 | Time 12（us）
3153-3154 | Time 13（us）
3155-3156 | Time 14（us）
3157-3158 | Time15（us）
3159-3160 | Time 16（us）
3161-3162 | Time 17（us）
3163-3164 | Time 18（us）
3165-3166 | Time 19（us）
3167-3168 | Time 20（us）
3169-3170 | Time 21（us）
3171-3172 | Time 22（us）
3173-3174 | Time 23（us）
3175-3176 | Time 24（us）
3177-3178 | Time 25（us）
3179-3180 | Time 26（us）
3181-3182 | Time 27（us）
3183-3184 | Time 28（us）
3185-3186 | Time 29（us）
3187-3188 | Time 30（us）
3189-3190 | Time 31（us）
3191-3192 | Time 32（us）
3193-3194 | Time 33（us）
3195-3196 | Time 34（us）
3197-3198 | Time 35（us）
3199-3200 | Time 36（us）
3201 | SpecialDay1
3202
SpecialDay1_Time1
3203
3204-3205 | SpecialDay1_Time2
3206-3207 | SpecialDay1_Time3
3208-3209 | SpecialDay1_Time4
3210-3211 | SpecialDay1_Time5
3212-3213 | SpecialDay1_Time6
3214-3215 | SpecialDay1_Time7
3216-3217 | SpecialDay1_Time8
3218-3219 | SpecialDay1_Time9
3220 | SpecialDay2
3221 | SpecialDay2_Time1
3222
3223-3224 | SpecialDay2_Time2
3225-3226 | SpecialDay2_Time3
3227-3228 | SpecialDay2_Time4
3229-3230 | SpecialDay2_Time5
3231-3232 | SpecialDay2_Time6
3233-3234 | SpecialDay2_Time7
3235-3236 | SpecialDay2_Time8
3237-3238 | SpecialDay2_Time9
3239-3249 | Reserve
Power Optimizer information
PowerOptimizer1
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
… …
3524
PowerOptimizer2
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
… …
3549
PowerOptimizer3
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
… …
3774
PowerOptimizer4
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
… …
3599
PowerOptimizer5
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
… …
3624
校准参数寄存器
4099
4100
4131-4132
4134-4135
4138-4139
4142-4143
4146-4148
4149
4150
BDC信息（支持最大10台BDC并机）
5000-5039
5040-5079
……
5760-5799
7147
7148
… …
7194
……
7276
7277

## Sheet2
1000. | Float charge current limit | 当充电电流需要低于此值时，进入浮充电 | W |  | 0.1A | 600 | CC 电流
1001. | PF CMD memory state | 设置以下19-22 CMD将会被记忆or not（1/0），如果没有，这些设置是初始值。 | W | 0or1, |  | 0 | 表示下次开机时这些设置是否有效(02 重复)
1002. | VbatStartForDischarge | LV Vbat | R/W |  | 0.1V |  | 铅酸电池LV电压
1003. | VbatlowWarnClr | 加载百分比(只有铅酸电池): 45.5V <20% 48.0V 20%~50% 49.0V >50 | W |  | 0.1V |  | 清除电池低压报错电压点
1004. | Vbatstopfordischarge | 低于此电压时应停止放电(仅仅只有铅酸电池): 46.0V <20% 44.8V 20%~50% 44.2V >50% | W |  | 0.01V
1005. | Vbat stop for charge | 应该停止充电当高于次电压时 | W |  | 0.01V | 5800
1006. | Vbat start for discharge | 低于此电压不要放电 | W |  | 0.01V | 4800
1007. | Vbat constant charge | 能够充电当低于这个电压时 | W |  | 0.01V | 5800 | CV电压（铅酸电池）
1008. | EESysInfo.SysSetEn | Bit0：预留; Bit1：预留; Bit2：预留; Bit3：预留; Bit4：预留; Bit5：放电使能； Bit6：强制放电使能； Bit7：充电使能； Bit8：强制充电使能； Bit9：备份使能； Bit10：逆变加载限制使能； Bit11：储能加载限制使能； Bit12：AC充电使能； Bit13：PV加载限制使能; Bit14,15:没有使用; | W |  |  |  | 系统使能
1009. | Battemp lower limit d | 电池放电低温限制 | W | 0-200:0-20℃ 1000-1400：-40-0℃ | 0.1℃ | 1170
1010. | Bat temp upper limit d | 电池放电高温限制 | W | 200-1000 | 0.1℃ | 420
1011. | Bat temp lower limit c | 电池充电温度下限 | W | 0-200:0-20℃ 1000-1400：-40-0℃ | 0.1℃ | 30 | 温度下限
1012. | Bat temp upper limit c | 电池充电温度上限 | W | 200-1000 | 0.1℃ | 370 | 温度上限
1013. | uwUnderFreDischargeDelyTime | 放电欠频降载时间 | s | 0-20 | 50ms |  | 放电欠频降载时间
1014. | BatMdlSerialNum | 电池串联节数; | W | 0:00 |  |  | SPH4-11K使用
1015. | BatMdlParallNum | 电池并联节数; | W | 0:00 |  |  | SPH4-11K 使用
1016. | DRMS_EN | / | / | / | / | / | 0：不使能，1：使能
1017. | / | / | / | / | / | / | 预留
1018. | Bat First Start Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1019. | Bat First Stop Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1020. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 4
1021. | Bat First Start Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1022. | Bat First Stop Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23 0-59
1023. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 5
1024. | Bat First Start Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1025. | Bat First Stop Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1026. | BatFirst on/off | 使能 :1 屏蔽:0 |  | 0 or 1 |  | 电池优先使能位1
Switch 6
1027. | Grid First Start Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1028. | Grid First Stop Time 4 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1029. | Grid First Stop | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
Switch 4
1030. | Grid First Start Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1031. | Grid First Stop Time 5 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1032. | Grid First Stop | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
Switch 5
1033. | Grid First Start Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1034. | Grid First Stop Time 6 | 高八位：小时 低八位：分钟 |  | 0-23
0-59
1035. | Grid First Stop Switch 6 | 使能 :1 不使能:0 |  | 0 or 1 |  | 电网优先使能位
1036. | / | / | / | / | / | / | 预留
1037. | bCTMode | 使用CT模式 去 选择 RFCT \ Cable CT\METER | W | 2:仪表 1：无线 0:有线CT |  | 0
1038. | CTAdjust | CT调整使能 | W | 0:不使能 1:使能 |  | 0
1039. | / | / | / | / | / | / | 预留
1040. | / | / | / | / | / | / | 预留
1041. | / | / | / | / | / | / | 预留
1042. | / | / | / | / | / |  | 预留
1043. | / | / | / | / | / | / | 预留
1044. | Priority | 强制充电使能/强制放电使能 负载优先/电池优先/电网优先t | R | 0.加载(默认)/1电池/2.电网 |  |  | 强制充电使能/不强制放电使能/dis
1045. | / | / | / | / | / | / | 预留
1046. | / | / | / | / | / | / | 预留
1047. | AgingTestStep Cmd | 老化检测命令 |  | 0: 默认 1: 充电 2: 放电 |  |  | 用于老化检测命令
1048. | BatteryType | 电池类型选择升降压输入 |  | 0:锂电池 1:铅酸电池 2:其他 |  | 0 | 电池种类
1049. | / | / | / | / | / |  | 预留
1050. | / | / | / | / | / | / | 预留
1051. | / | / | / | / | / |  | 预留
1052. | / | / | / | / | / |  | 预留
1053. | / | / | / | / | / |  | 预留
1054. | / | / | / | / | / | / | 预留
上传信息
1060. | BuckUpsFunEn
1061. | BuckUPSVoltSet
1062. | UPSFreqSet
... | /
优先级设置
1070. | GridFirstDischargePowerRate
1071. | GridFirstStopSOC
1072…1079 | /
1080. | Grid First Start Time 1
1081. | Grid First Stop Time 1
1082. | Grid First Stop
Switch 1
1083. | Grid First Start Time 2
1084. | Grid First Stop Time 2
1085. | Grid First Stop
Switch 2
1086. | Grid First Start Time 3
1087. | Grid First Stop Time 3
1088. | Grid First Stop
Switch 3
1089. | /
1090. | BatFirstPowerRate
1091. | wBatFirst stop SOC
1092. | AC charge Switch
1093…1099
1100. | Bat First Start Time 1
1101. | Bat First Stop Time 1
1102. | BatFirst on/off
Switch 1
1103. | Bat First Start Time 2
1104. | Bat First Stop Time 2
1105. | BatFirston/off
Switch 2
1106. | Bat First Start Time 3
1107. | Bat First Stop Time 3
1108. | BatFirston/off
Switch 3
1110. | Load First Start Time 1
1111. | Load First Stop Time 1
1112. | Load First
Switch 1
1113. | Load First Start Time2
1114. | Load First Stop Time 2
1115. | Load First
Switch 2
1116. | Load First Start Time 3
1117. | Load First Stop Time 3
1118. | Load First Switch 3
1119. | NewEPowerCalcFlag
……… | 1120~1124
1125 | BatSerialNO. 8
1126 | BatSerialNO. 7
1127 | BatSerialNO. 6
1128 | BatSerialNO. 5
1129 | BatSerialNO. 4
1130 | BatSerialNO. 3
1131 | BatSerialNO. 2
1132 | BatSerialNO. 1
1132 | BatSerialNO. 8~ BatSerialNO. 1
~1204
1244 | Com version NameH
1245 | Com version NameL
1246 | Com version No
1247 | Com version NameH
1248 | Com version NameL
1249 | Com version No
用于TL-X 和 TL-XH
3000 | ExportLimitFailedPowerRate
3001 | Serial NO New. 15
3002 | Serial NO New. 14
3003 | Serial NO New. 13
3004 | Serial NO New. 12
3005 | Serial NO New. 11
3006 | Serial NO New. 10
3007 | Serial NO New. 9
3008 | Serial NO New. 8
3009 | Serial NO New. 7
3010 | Serial NO New. 6
3011 | Serial NO New. 5
3012 | Serial NO New. 4
3013 | Serial NO New. 3
3014 | Serial NO New. 2
3015 | Serial NO New. 1
3016 | DryContactFuncEn
3017 | DryContactOnRate
3018 | bWorkMode
3019 | DryContactOffRate
3020 | BoxCtrlInvOrder
3021 | ExterCommOffGridEn
3022 | uwBdcStopWorkOfBusVolt
3023 | bGridType
3024 | Float charge current limit
3025 | VbatWarning
3026 | VbatlowWarnClr
3027 | Vbatstopfordischarge
3028 | Vbat stop for charge
3029 | Vbat start for discharge
3030 | Vbat constant charge
3031 | Battemp lower limit d
3032 | Bat temp upper limit d
3033 | Bat temp lower limit c
3034 | Bat temp upper limit c
3035 | uwUnderFreDischargeDelyTime
3036 | GridFirstDischargePowerRate
3037 | GridFirstStopSOC
3038 | Time 1（xh）
3039
3040 | Time 2（xh）
3041
3042 | Time 3（xh）
3043
3044 | Time 4（xh）
3045
3046 | 预留
3047 | bForceChrPowerRate
3048 | bForceChrStopSOC
3049 | AcChargeEnable
3050 | Time 5（xh）
3051
3052 | Time 6（xh）
3053
3054 | Time 7（xh）
3055
3056 | Time 8（xh）
3057
3058 | Time 9（xh）
3059
3060 | reserve
3061 | reserve
3062 | reserve
3063 | reserve
3064 | reserve
3065 | reserve
3066 | reserve
3067 | reserve
3068 | reserve
3069 | reserve
3070 | BatteryType
3071 | BatMdlSeria/ParalNum
3072 | Reserved
3073 | Reserved
3074 | Reserved
3075 | Reserved
3076 | Reserved
3077 | Reserved
3078 | Reserved
3079 | UpsFunEn
3080 | UPSVoltSet
3081 | UPSFreqSet
3082 | bLoadFirstStopSocSet
3083 | Reserved
3084 | Reserved
3085 | Com Address
3086 | BaudRate
3087 | Serial NO. 1
3088 | Serial NO. 2
3089 | Serial NO. 3
3090 | Serial NO. 4
3091 | Serial No. 5
3092 | Serial No.6
3093 | Serial No. 7
3094 | Serial No. 8
3095 | BdcResetCmd
3096 | ARKM3 Code
3097
3098 | DTC
3099 | FW Code
3100
3101 | FW Ver
3102 | BusVoltRef
3103 | ARKM3Ver
3104 | BMS_MCUVersion
3105 | BMS_FW
3106 | BMS_Info
3107 | BMSCommType
3108 | Module 4
3109 | Module 3
3110 | Module 2
3111 | Module 1
3112 | Reserved
3113 | unProtocolVer
3114 | uwCertificationVer
US机型时间段设置
3125 | Time Month1
3126 | Time Month2
3127 | Time Month3
3128 | Time Month4
3129 | Time 1（us）
3130 | Time 1（us）
3131-3132 | Time 2（us）
3133-3134 | Time 3（us）
3135-3136 | Time 4（us）
3137-3138 | Time 5（us）
3139-3140 | Time 6（us）
3141-3142 | Time 7（us）
3143-3144 | Time 8（us）
3145-3146 | Time9（us）
3147-3148 | Time 10（us）
3149-3150 | Time 11（us）
3151-3152 | Time 12（us）
3153-3154 | Time 13（us）
3155-3156 | Time 14（us）
3157-3158 | Time15（us）
3159-3160 | Time 16（us）
3161-3162 | Time 17（us）
3163-3164 | Time 18（us）
3165-3166 | Time 19（us）
3167-3168 | Time 20（us）
3169-3170 | Time 21（us）
3171-3172 | Time 22（us）
3173-3174 | Time 23（us）
3175-3176 | Time 24（us）
3177-3178 | Time 25（us）
3179-3180 | Time 26（us）
3181-3182 | Time 27（us）
3183-3184 | Time 28（us）
3185-3186 | Time 29（us）
3187-3188 | Time 30（us）
3189-3190 | Time 31（us）
3191-3192 | Time 32（us）
3193-3194 | Time 33（us）
3195-3196 | Time 34（us）
3197-3198 | Time 35（us）
3199-3200 | Time 36（us）
3201 | SpecialDay1
3202
SpecialDay1_Time1
3203
3204-3205 | SpecialDay1_Time2
3206-3207 | SpecialDay1_Time3
3208-3209 | SpecialDay1_Time4
3210-3211 | SpecialDay1_Time5
3212-3213 | SpecialDay1_Time6
3214-3215 | SpecialDay1_Time7
3216-3217 | SpecialDay1_Time8
3218-3219 | SpecialDay1_Time9
3220 | SpecialDay2
3221 | SpecialDay2_Time1
3222
3223-3224 | SpecialDay2_Time2
3225-3226 | SpecialDay2_Time3
3227-3228 | SpecialDay2_Time4
3229-3230 | SpecialDay2_Time5
3231-3232 | SpecialDay2_Time6
3233-3234 | SpecialDay2_Time7
3235-3236 | SpecialDay2_Time8
3237-3238 | SpecialDay2_Time9
3239-3249 | Reserve
Power Optimizer information
PowerOptimizer1
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
… …
3524
PowerOptimizer2
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
… …
3549
PowerOptimizer3
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
… …
3774
PowerOptimizer4
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
… …
3599
PowerOptimizer5
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
… …
3624
校准参数寄存器
4099
4100
4131-4132
4134-4135
4138-4139
4142-4143
4146-4148
4149
4150
BDC信息（支持最大10台BDC并机）
5000-5039
5040-5079
……
5760-5799
7147
7148
… …
7194
……
7276
7277