## 旧版本
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（old） | Server Monitor（old） | Monitor Chinese（old） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | [5 empty] | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | [5 empty] | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | [5 empty] | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | [5 empty] | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange | AC V Outrange | 市电电压超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | 新版显示 |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | [8 empty] | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留） | AC V Outrange | AC V Outrange | 市电电压超范围 |  | Y
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留） | AC V Outrange | AC V Outrange | 市电电压超范围 |  | Y
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留） | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | BackflowTimeOut |  |  |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | U(E)PS Volt Low ！ | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | U(E)PS Over Load！ |  |  |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） |  | U(E)PS Volt High！ | 离网电压高（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Battery Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | [5 empty] | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | [5 empty] | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | [5 empty] | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError |  |  | 电池管理系统信息异常 | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS Error:XXX | 电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open ! |  |  | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | [5 empty] | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Error 303 | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | Error 405 | 继电器异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error：103！ | Error 417 | DSP和M3对电网电压采样不一致 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High! | Error 419 | BUS电压采样不一致 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error:408! | Error 418 | 控制板与通讯板固件版本不匹配 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error:408! | Error 411 | 内部通讯异常 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error:408! | Error 411 | 内部通讯异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault ! | EPS OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error 407 | Error 407 | 自动检测失败 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error 406 | Init model fault | 初始化模式异常 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error 405 | NTC Open | 温度异常 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | BusUnbalance |  |  | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error 418 |  |  | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | Warning 203 |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | Warning 203 |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error 303 | PVVoltHigh_Fault | PV1电压过高 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相) |  | PV2_VoltHighFault | PV2电压过高 |  | Y
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error 411 | Over Temperature | 温度异常 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error 411 | Over Temperature | 温度异常 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Residual I High | Leakage current too high | 漏电流过高 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver |  |  |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) |  | Warning 203 | PV端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) |  | Warning 203 | PV端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 |  | 预留 |  | Warn 101 | 无线CT/电表通信异常 | Y
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) |  | LN Reversed |  | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留 | PairingTimeOut
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning 401 |  |  | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning 401 | BAT NTC Open | 电池温度检测未接 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Warning506! | Warn 560 | 电池温度超范围 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload |  | Over load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning |  | BMS Warning:XXX | 电池管理系统信息异常 |  |  | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | BatLowPower |  |  | Y |  |  |  | Need charge
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning |  |  |  | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 新版本
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503 |  |  | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留）
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留）
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留）
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311 |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相)
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning | [5 empty] | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | [7 empty] | Need charge
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412 | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 新版英语
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503 |  |  | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留） | AC V Outrange（1） | [9 empty] | 不该显示
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留） | AC V Outrange（1） | [9 empty] | 不该显示
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留） | AC V Outrange（2） | [9 empty] | 不该显示
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留） | AC V Outrange（2） | [9 empty] | 不该显示
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留） | AC V Outrange（3） | [9 empty] | 不该显示
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留） | AC V Outrange（3） | [9 empty] | 不该显示
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | AC F Outrange | [5 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby |  |  | 不该显示
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留） | AC F Outrange | [9 empty] | 不该显示
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311 |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer. | BackflowTimeOut
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer. | 四版显示正确，但有两个乱码
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer. | 四版显示正确，但有两个乱码
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相) | [10 empty] | 四版都显示一个乱码
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 除波兰语都显示英语
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer. |  | 四版都显示PV short
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer. |  | 四版都显示Warning 506！
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning | [5 empty] | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | BatPowerLow | [6 empty] | Need charge
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412 | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
|  | LCD未显示 |  | LCD显示错误
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 新版意大利语
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503 |  |  | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留） | AC V Outrange（3）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留） | AC V Outrange（3）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer. | AC sconnessa
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | AC F Outrange | [5 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留） | AC F Outrange
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311 |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer. | BackflowTimeOut
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer. | 修改过字符
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer. | 修改过字符 | V Bat. Bassa
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer. | 修改过字符 | V Bat. Elevata
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer. | 修改过字符 | Guasto BMS COM!
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 修改过字符 | Output High DCI
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 按原来的显示
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相)
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 显示英文
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning | [5 empty] | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | [7 empty] | Need charge
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412 | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
|  | LCD未显示 |  | LCD显示错误 | 改过显示字符
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 新版波兰语
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503 |  |  | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer. | 波兰语翻译与显示不同
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留） | AC V Outrange（3）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留） | AC V Outrange（3）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer. | AC sconnessa
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | AC F Outrange | [5 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留） | AC F Outrange
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311 |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer. | BackflowTimeOut
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 按原来的显示
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相)
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning | [5 empty] | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | [7 empty] | Need charge |  |  | BatPowerLow
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412 | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
|  | LCD未显示 |  | LCD显示错误
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 新版德语
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | M3 | INV | SP | comment | Action | 中文建议 | English Suggestion
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503 |  |  | Y | Internal fault | restart PWM | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416 |  |  | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3） |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围 |  | Y |  |  |  | 1:检测电网频率，重启 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留） | AC V Outrange（1）
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留） | AC V Outrange（2）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留） | AC V Outrange（3）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留） | AC V Outrange（3）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留） | [6 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接 |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer. | AC sconnessa
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留） | AC F Outrange | [5 empty] | Grid side abnormal | Turn to Standby
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留） | AC F Outrange
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311 |  | Y |  |  |  | 1：关机后检查电流互感器连接方向 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：After shutdown，Check the CT or meter connection. 2：If error message still exists,contact manufacturer. | BackflowTimeOut
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相） |  |  |  |  | Y
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相) |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1:检查电网电压 2:如果电网电压已恢复至允许范围，故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check grid voltage. 2.If the error message still exists despite the grid voltage being within the tolerable range, contact manufacturer.
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低 |  | Y |  | EPS side abnormal | Turn to Standby | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常） |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605 |  | Y |  |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接 |  |  | Y | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接 |  |  | Y |  |  | 1:检查电池端 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1:Check battery terminals 2:If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低 |  |  | Y |  |  | 1：检查电池电压 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery voltage 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX | Y |  |  | BAT Side abnormal | Turn to Standby | 1：电池报错不能充放电，根据电池错误码确定错误原因 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Depend on BMS error code 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池通讯连接 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery com port 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接 | Y |  |  |  |  | 1：检查电池NTC 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check battery NTC 2：If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障 |  |  | Y |  |  | 1：重启逆变器 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter 2.If error message still exists, contact manufacturer.
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留 | [6 empty] | PV Side Abnormal | Turn to Standby
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查面板外壳是否可靠接地. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check if panel enclosure ground properly. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高 |  | Y |  |  |  | 1:立刻断开DC开关并确认电压 2:恢复正常电压后，如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Immediately disconnect the DC switch and check the voltage 2:.If the fault code still exists after the normal voltage is restored, contact manufacturer
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  |  | Y |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查温度，正常后重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1. .After shutdown,Check the temperature, normal restart the inverter 2. If the error message still exists, contact manufacturer
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1.重启逆变器 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer. | 按原来的显示
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406 |  | Y | Y |  |  | 1:重新设置模式 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Reset mode 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405 |  | Y | Y |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer. | 显示有两个多余字符
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer. | 显示有两个多余字符
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303 |  | Y |  | Sytem fault | Turn to Standby | 1. 关机后检查地线，确保地线连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check PE,to ensure that the PE line contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相) | [10 empty] | 显示一个多余字符
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411 |  | Y |  |  |  | 1:关机后检查通讯版接线 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check communication board wiring 2. If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault |  |  |  |  | Y
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault | [5 empty] | Y
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留） | [6 empty] | System warning | Turn to Standby
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障 |  | Y |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警 |  | Y |  |  |  | 1.关机后检查面板是否正常; 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the panel is normal. 2.If error message still exists, contact manufacturer.
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载 | Y |  |  |  |  | 1:重启逆变器 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Restart inverter. 2.If error message still exists,contact manufacturer.
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接 | Y |  |  | System warning | Turn to Standby | 1. 关机后检查CT线，确保连接可靠. 2:如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check CT contact good. 2.If error message still exisits,contact Manufacturer
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401 | Y |  |  |  |  | 1:检查电表是否打开 2：检查机器与电表的连接是否正常 | 1: Check if the meter is on 2: Check the machine and the meter connection is normal
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504 | Y |  |  |  |  | 1：电池温度超出可充放电温度范围（可设置），检查电池温度 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.Check battery temperature 2.If error message still exists,contact manufacturer. | Warning506!
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载 | Y | Y |  |  |  | 1：检查是否负载大于电池放电额定功率 2：如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1：Check whether output load over Lithium battery rate power; If load too large, please reduce load 2：If error message still exists, contact manufacturer. | 按照翻译修改过 | Uberlast!
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull | [5 empty] | Y | System warning | disharge only
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge | [5 empty] | Y |  | force charge with 10%Pn
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning | [5 empty] | Y |  | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge | [5 empty] | Y |  | charge only
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留） | [7 empty] | Need charge |  |  | BatPowerLow
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412 | Y |  |  |  |  | 1.关机后检查温度采样模块是否接好 2.如果故障信息仍存在，联系制造商 | 1.After shutdown,Check the temperature sampling module is connected properly 2.If the error message still exists, contact manufacturer
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相) | [5 empty] | Y
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相) |  |  |  |  | Y
|  | LCD未显示 |  | LCD显示错误 | 修改过字符
Note on O1: 作者: 对前面的错误给出定义，并指出是哪部分出现故障

## 后台
Word definition |  | Fault bit | Inveterate Fault Code | Total bit defined | LCD_Display（new） | Server Monitor（new） | Monitor Chinese（new） | Modbuspoll | 后台 | 历史数据
System fault word0 | Byte0 | 1 | Error 503 | BatVoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 503 | Error: 503
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 | Error 508 | Bus2VoltHigh_ISR(单相) | 不显示 | Error: 508 | Error: 508
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_ISR | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409
|  | 16 | Error 416 | INVCurrOCP_TZ | 不显示 | Error: 416 | Error: 416
|  | 32 | 未使用 | FreqUnstable_Mask（预留）
|  | 64 | Error 416 | BBOCP_FaultISR | 不显示 | Error: 416 | Error: 416
|  | 128 | Error 416 | BBOCP_FaultTZ(三相) | 不显示 | Error: 416 | Error: 416
| Byte1 | 256 |  | GridZC_lossFault（预留）
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 300 | GridR_VFault | AC V Outrange（1） | AC V Outrange（1） | 市电电压超范围（1）
|  | 8192 | Error 300 | GridS_VFault(三相) | AC V Outrange（2） | AC V Outrange（2） | 市电电压超范围（2）
|  | 16384 | Error 300 | GridT_VFault(三相) | AC V Outrange（3） | AC V Outrange（3） | 市电电压超范围（3）
|  | 32768 | Error 304 | GridFFault | AC F Outrange | AC F Outrange | 市电频率超范围
System fault word1 | Byte2 | 1 |  | 预留
|  | 2 | Error 201 | GFCIDamage | Error 201 | Error: 201 | Error: 201 |  | 有置位，不显示 |  | 不显示
|  | 4 | Error 300 | GridR_VLowFault（预留）
|  | 8 | Error 300 | GridR_VHighFault（预留）
|  | 16 | Error 300 | GridS_VLowFault（预留）
|  | 32 | Error 300 | GridS_VHighFault（预留）
|  | 64 | Error 300 | GridT_VLowFault（预留）
|  | 128 | Error 300 | GridT_VHighFault（预留）
| Byte3 | 256 | Error 416 | INVCurrOCP_ISR（预留）
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 | Error 416 | INVR_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 8192 | Error 416 | INVS_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 16384 | Error 416 | INVT_CurrOCP_Rms（预留）
|  | 32768 | Error 302 | NoUtility | No AC Connection | No AC Connection | 无市电连接
System fault word2 | Byte4 | 1 | Error 304 | GridFLowFault（预留）
|  | 2 | Error 304 | GridFHighFault（预留）
|  | 4 | Error 313 | GridVolt_Unbalance_Fault(三相)
|  | 8 | 暂无 | AC_PLL_Fault（预留）
|  | 16 | 暂无 | OverLoadFault（预留）
|  | 32 | Error 311 | BackflowTimeOut（三相） | 不显示 | Error: 311 | Error: 311
|  | 64 |  | BackflowCommFault （单相）
|  | 128 | 暂无 | OnGridOutRange(DSP 三相)
| Byte5 | 256 | Error 604 | EPS_LineVoltR_Loss | EPS Volt Low | EPS Volt Low | 离网输出电压过低
|  | 512 | Error 604 | EPSOverWatt（单相） | EPSOverWatt | EPSOverWatt | 离网输出过功率
|  | 1024 | Error 604 | 预留
|  | 2048 | Error 409 | EPS_BusVoltLow | 不显示 | Error: 409 | Error: 409
|  | 4096 | Error 607 | EPS_LoadAbnormal（三相） | EPS Over Load | EPS Over Load | 离网过载（负载异常）
|  | 8192 | Error 605 | EPS_LineVolt_High（单相） | 不显示 | Error: 605 | Error: 605
|  | 16384 | Error 606 | DCV_High（预留）
|  | 32768 | 暂无 | Bat_OCP（预留）
System fault word3 | Byte6 | 1 | Error 505 | BatTerminalReverse | Battery reversed | Battery reversed | 电池反接
|  | 2 | Error 506 | BatTerminalOpen | Battery Open | Battery Open | 电池未接
|  | 4 | Error 502 | BatVoltLow | Bat Voltage Low | Bat Voltage Low | 电池电压过低
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 | Error 508 | BUS2Abnomal（单相） | 不显示 | Error: 508 | Error: 508
|  | 32 | Error 429 | SoftStartFail | 不显示 | Error: 429 | Error: 429
|  | 64 | Error 503 | BatVoltHigh | Bat Voltage High | Bat Voltage High | 电池电压过高
|  | 128 |  | BatOverLoadFault (单相) | BatOverLoadFault | BatOverLoadFault | 电池过载
| Byte7 | 256 | Error 501 | BMSError | BMS Error:XXX | BMS Error:XXX | 电池故障：XXX
|  | 512 | Error 500 | BMSCOMFault | BMS COM Fault | BMS COM Fault | 连接电池通讯故障
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 | 暂无 | BatSleep（预留）
|  | 16384 | 暂无 | BatNTCOpen | BAT NTC Open | BAT NTC Open | 铅酸电池NTC未接
|  | 32768 | 暂无 | BMSStateAbnomal | BMS Abnomal | BMS Abnomal | 电池不允许充放电故障
System fault word4 | Byte8 | 1 |  | 预留
|  | 2 |  | 预留
|  | 4 |  | 预留
|  | 8 |  | 预留
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 | 暂无 | PV1_VoltLowWarn
|  | 64 | 暂无 | PV2_VoltLowWarn（预留）
|  | 128 |  | 预留
| Byte9 | 256 |  | 预留
|  | 512 |  | 预留
|  | 1024 |  | 预留
|  | 2048 |  | 预留
|  | 4096 |  | 预留
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | 预留
System fault word5 | Byte10 INV FAULT | 1 | Error 402 | DCIHigh | Output High DCI | Output High DCI | 零地侦测异常
|  | 2 | Error 203 | PVISOFault | PV Isolation Low | PV Isolation Low | 面板绝缘阻抗低
|  | 4 | Error 412 | NTCOpenFault | NTC Open | NTC Open | 内部NTC异常
|  | 8 | Error 409 | BusVoltHigh_Fault | Error: 409 | Error: 409 | Error: 409
|  | 16 | Error 202 | PVVoltHigh_Fault | PV Voltage High | PV Voltage High | PV电压过高
|  | 32 | Error 408 | BTHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408
|  | 64 | Error 408 | BBHeatsink_TempOver | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408
|  | 128 | Error 408 | INVHeatsink_Overtemp | Error: 408 | Error: 408 | Error: 408
| Byte11 | 256 | Error 600 | EPS_OPShortFault | OP Short Fault | OP Short Fault | 离网短路
|  | 512 | Error 407 | AuotTestFault | Error:407 | Error: 407 | Error: 407
|  | 1024 | Error 406 | InitModelFault | Error: 406 | Error: 406 | Error: 406
|  | 2048 | Error 405 | RelayFault | Error: 405 | Error: 405 | Error: 405
|  | 4096 | Error 428 | BusUnbalance_Fault（三相） | Error: 428 | Error: 428 | Error: 428
|  | 8192 | Error 418 | DSP_M3FWUnmatch（三相） | Error: 418 | Error: 418 | Error: 418
|  | 16384 |  | PV1Short_Fault（单相） | PV1 short | PV1 short | PV1短路告警
|  | 32768 |  | PV2Short_Fault（单相） | PV2 short | PV2 short | PV2短路告警
System fault word6 | Byte12 | 1 | Error 303 | NEDetectFault | Error:303 | Error: 303 | Error: 303
|  | 2 | 无 | RemoteSwichOff(三相)
|  | 4 | Error 411 | AComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411
|  | 8 | Error 411 | BComFault | Error: 411 | Error: 411 | Error: 411
|  | 16 | 暂无 | MasterForceINVFault
|  | 32 | 暂无 | MasterForceSPFault
|  | 64 | Error 201 | GFCIHigh | Error 201 | Error: 201 | Error: 201
|  | 128 | 暂无 | VirLoad_Overtemp（三相） | VirLoad TempOver | VirLoad TempOver | 假负载过温
| Byte13 | 256 |  | BoostDriver1Warn（预留）
|  | 512 |  | BoostDriver2Warn（预留）
|  | 1024 |  | SPDFault（单相） | SPDFault | SPDFault | 防雷检测故障
|  | 2048 | 暂无 | PV1Short_Warn(DSP 三相) | PV1 short | PV1 short | PV1端短路告警
|  | 4096 | 暂无 | PV2Short_Warn(DSP 三相) | PV2 short | PV2 short | PV2端短路告警
|  | 8192 |  | 预留
|  | 16384 |  | 预留
|  | 32768 |  | EPSoverLoad(M3 单相) | EPSoverLoad | EPSoverLoad | 离网输出过载
System fault word7 | Byte14 | 1 | 暂无 | CT_LN_Reversed | CT LN Reversed | CT LN Reversed | CT L/N反接
|  | 2 | 暂无 | 预留
|  | 4 | Error 312 | MeterCommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401
|  | 8 |  | Meter2CommLoss | Warning: 401 | Warning: 401 | Warning: 401
|  | 16 |  | 预留
|  | 32 |  | 预留
|  | 64 | Error 504 | BatTempOutRange（三相） | Error: 504 | Error: 504 | Error: 504
|  | 128 | Error 507 | BATOutput_Overload | Over Load | Over Load | 输出过载
| Byte15 | 256 | 暂无 | BatteryFull
|  | 512 | 暂无 | BatteryNeedCharge
|  | 1024 | Error 500 | BMSWarning
|  | 2048 | 暂无 | BatteryOnlyCharge
|  | 4096 | 暂无 | BatLowPower（预留）
|  | 8192 | Error 412 | NTCOpenWarning | Error 412 | Error: 412 | Error: 412
|  | 16384 | 暂无 | EPSOverCurrentWarn(DSP 单相)
|  |  | 暂无 | GridRelayOverCurrent(单相)